## ГРС-9
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [17 empty] | С.Г. Тюкавкін
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 31 березня 2016р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5-03
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-9 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-9 (місто, ГРС-6, Вишгород ), ГРС-5 (місто, Гостомель "заводи")
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 1 березня 2016р. |  |  | по | 31 березня 2016р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згорання Q(вища), ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе, вище ккал/м³ (МДж/м³) | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-02-29 | мол.% | 90.009 | 4.821 | 1.027 | 0.177 | 0.113 | 0.039 | 0.049 | 0.004 | 0.078 | 1.695 | 1.988 | 0.008 | -11.4 | -8.8 | 0.626 | 0.7544 | 8145 (34.10) | 9022 (37.78) | 11401 (47.74)
| об.% | 90.165 | 4.794 | 1.013 | 0.172 | 0.11 | 0.037 | 0.047 | 0.004 | 0.073 | 1.68 | 1.959 | 0.009
2016-03-09 | мол.% | 89.966 | 4.84 | 0.967 | 0.168 | 0.109 | 0.038 | 0.048 | 0.004 | 0.066 | 1.662 | 2.126 | 0.007 |  |  | 0.623 | 0.7499 | 8196 (34.31) | 9079 (38.01) | 11506 (48.18)
| об.% | 90.025 | 4.813 | 0.953 | 0.163 | 0.106 | 0.036 | 0.046 | 0.004 | 0.061 | 1.665 | 2.12 | 0.007
2016-03-14 | мол.% | 90.056 | 4.825 | 1 | 0.173 | 0.112 | 0.039 | 0.049 | 0.004 | 0.072 | 1.67 | 1.994 | 0.007 | -12.5 | -9.3 | 0.622 | 0.7491 | 8213 (34.38) | 9098 (38.09) | 11536 (48.31)
| об.% | 90.116 | 4.799 | 0.986 | 0.168 | 0.109 | 0.037 | 0.047 | 0.004 | 0.067 | 1.673 | 1.988 | 0.007
2016-03-21 | мол.% | 90.31 | 4.714 | 1.02 | 0.174 | 0.114 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.072 | 1.605 | 1.895 | 0.008 |  |  | 0.62 | 0.7472 | 8221 (34.42) | 9107 (38.13) | 11562 (48.42)
| об.% | 90.369 | 4.688 | 1.005 | 0.169 | 0.111 | 0.036 | 0.045 | 0.004 | 0.067 | 1.609 | 1.89 | 0.008
2016-03-28 | мол.% | 89.971 | 4.859 | 1.077 | 0.193 | 0.12 | 0.048 | 0.055 | 0.004 | 0.099 | 1.644 | 1.912 | 0.014 |  |  | 0.623 | 0.7508 | 8249 (34.54) | 9137 (38.26) | 11573 (48.46) | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.035 | 4.833 | 1.062 | 0.187 | 0.117 | 0.046 | 0.053 | 0.004 | 0.093 | 1.648 | 1.907 | 0.014
#REF!