## Паспорт ГРС 1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ"
Олександрівський п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 3153 дійсне до 06.08.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Олександрівським ЛВУМГ філії "УМГ "Черкаситрансгаз" та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградської області. Перелік ГРС на які поширюються результати контролю: "Озера"; "Константинівка"; "Олександрія"; "Григорівка"; "Ворошилівка"; "Дмитрівка"; "Знам"янка"; "Богданівка"; "Казарня"; "Веселівка"; "В. Северинка"; "Кіровоград 1"; АГНКС"Олександрія"; АГНКС"Кіровоград 1" по газопроводу відводу Кременчук-Кіровоград за період з 01.03.2016 року по 31.03.2016 року.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок | Масова концентрація меркаптанової сірки | Масова концентрація сірководню
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина | теплота зоряння нижча | теплота зоряння нижча | Теплота згоряння вища | Теплота згоряння вища | число Воббе вище
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ⁰С | ⁰С | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3
1 | 95.6405 | 2.4505 | 0.7721 | 0.1234 | 0.1202 | 0 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0037 | 0.0051 | 0.6904 | 0.1581 | 0.7022 | 34.4189 | 8220.813 | 38.1617 | 9114.7655 | 49.9795 | -14.6
9 | 95.6061 | 2.4833 | 0.8 | 0.1275 | 0.1266 | 0 | 0.0226 | 0.0153 | 0.0046 | 0.005 | 0.6572 | 0.1512 | 0.7027 | 34.4672 | 8232.3493 | 38.214 | 9127.2571 | 50.0287 | -15.6
15 | 95.428 | 2.6296 | 0.8363 | 0.1304 | 0.1259 | 0 | 0.021 | 0.014 | 0.0076 | 0.005 | 0.6312 | 0.1703 | 0.7042 | 34.5295 | 8247.2294 | 38.2808 | 9143.212 | 50.0649 | -15.4
21 | 95.4449 | 2.5844 | 0.8333 | 0.1361 | 0.1317 | 0 | 0.0236 | 0.0162 | 0.0053 | 0.005 | 0.6511 | 0.1673 | 0.7042 | 34.5216 | 8245.3425 | 38.2721 | 9141.134 | 50.0529 | -15.4
29 | 95.357 | 2.6564 | 0.8543 | 0.1374 | 0.1336 | 0 | 0.0241 | 0.0164 | 0.0057 | 0.005 | 0.6428 | 0.1666 | 0.7049 | 34.5578 | 8253.9887 | 38.311 | 9150.4251 | 50.0791 | -15.2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ Р.П.Марієнко | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП |  |  |  |  | дата
|  | Начальник лабораторії Олександрівського ЛВУМГ А.О.Нечипоренко | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник лабораторії,де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП |  |  |  |  | дата