## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Вузлове, Оглядів, Лопатин, Завидче, Броди, Корсів
з газопроводу Кам'янка-Бузька - Рівне I, II за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-03-02 | 92.971 | 3.523 | 0.896 | 0.109 | 0.151 | 0.002 | 0.041 | 0.032 | 0.027 | 0.005 | 1.205 | 1.038 | 0.7247 | 34.3796 | 8211 | 38.0843 | 9096 | 49.0989 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-10 | 90.122 | 4.81 | 0.948 | 0.109 | 0.167 | 0.007 | 0.064 | 0.041 | 0.03 | 0.006 | 1.652 | 2.044 | 0.748 | 34.313 | 8196 | 37.9941 | 9075 | 48.211 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-16 | 90.107 | 4.805 | 0.956 | 0.109 | 0.165 | 0.006 | 0.05 | 0.037 | 0.026 | 0.006 | 1.642 | 2.091 | 0.748 | 34.2772 | 8187 | 37.9553 | 9065 | 48.1629 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-25 | 94.771 | 2.756 | 0.819 | 0.123 | 0.137 | 0.003 | 0.031 | 0.023 | 0.008 | 0.006 | 0.874 | 0.449 | 0.7098 | 34.4022 | 8217 | 38.1205 | 9105 | 49.6588 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-30 | 93.839 | 3.141 | 0.855 | 0.116 | 0.145 | 0.002 | 0.036 | 0.027 | 0.022 | 0.006 | 1.062 | 0.749 | 0.7175 | 34.386 | 8213 | 38.0968 | 9099 | 49.3597 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата