## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Кам'янка-Бузька, Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Новий Яричів, Воля Жовтанецька, Задвір'я
з газопроводу Дашава-Мінськ за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-03-01 | 93.581 | 3.205 | 0.828 | 0.104 | 0.141 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.021 | 0.006 | 1.13 | 0.912 | 0.7197 | 34.3052 | 8194 | 38.0072 | 9078 | 49.1699 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-10 | 94.538 | 2.801 | 0.783 | 0.111 | 0.137 | 0.003 | 0.035 | 0.026 | 0.016 | 0.006 | 0.931 | 0.613 | 0.712 | 34.3298 | 8200 | 38.0401 | 9086 | 49.4766 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-17 | 94.216 | 2.992 | 0.831 | 0.115 | 0.139 | 0.003 | 0.032 | 0.025 | 0.012 | 0.006 | 0.97 | 0.659 | 0.7143 | 34.3718 | 8210 | 38.0839 | 9096 | 49.4534 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-24 | 94.252 | 2.986 | 0.845 | 0.121 | 0.142 | 0.004 | 0.036 | 0.026 | 0.011 | 0.005 | 0.959 | 0.613 | 0.7141 | 34.4087 | 8218 | 38.1242 | 9106 | 49.5126 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-29 | 93.712 | 3.134 | 0.814 | 0.102 | 0.138 | 0.005 | 0.035 | 0.027 | 0.017 | 0.005 | 1.133 | 0.878 | 0.7184 | 34.2757 | 8187 | 37.9761 | 9070 | 49.1739 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата