## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Великі Мости
з газопроводу Івацевичі-Долина, II, III за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-03-01 | 92.897 | 3.558 | 0.902 | 0.109 | 0.154 | 0.004 | 0.039 | 0.032 | 0.027 | 0.007 | 1.217 | 1.054 | 0.7253 | 34.3842 | 8213 | 38.0889 | 9097 | 49.0848 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-09 | 93.819 | 3.217 | 0.896 | 0.124 | 0.15 | 0.002 | 0.038 | 0.029 | 0.015 | 0.005 | 1.003 | 0.702 | 0.7177 | 34.4682 | 8233 | 38.1862 | 9121 | 49.4687 | [5 empty] | 100 | ОК
16.03.16. | 93.907 | 3.162 | 0.884 | 0.123 | 0.148 | 0.004 | 0.036 | 0.027 | 0.016 | 0.006 | 1.001 | 0.686 | 0.717 | 34.4501 | 8228 | 38.167 | 9116 | 49.4689 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-22 | 93.825 | 3.204 | 0.89 | 0.123 | 0.149 | 0.004 | 0.039 | 0.029 | 0.018 | 0.005 | 1.006 | 0.708 | 0.7178 | 34.4641 | 8232 | 38.1817 | 9120 | 49.4607 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-03-29 | 93.525 | 3.233 | 0.841 | 0.106 | 0.143 | 0.005 | 0.036 | 0.029 | 0.025 | 0.005 | 1.154 | 0.898 | 0.7201 | 34.3224 | 8198 | 38.0256 | 9082 | 49.1798 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата