## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільміськгаз" та ПАТ "Тернопільгаз"
з газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
01.03 | 90.205 | 4.738 | 0.927 | 0.112 | 0.169 | 0 | 0.049 | 0.039 | 0.035 | 0.013 | 1.704 | 2.009 | 0.7469 | 34.2608 | 8183.04 | 37.9378 | 9061,29 | 48,1751 | -1,7 | -0,6 |  |  |  | 100 | ОК
09.03 | 90.25 | 4.743 | 0.932 | 0.11 | 0.165 | 0 | 0.048 | 0.04 | 0.035 | 0.012 | 1.71 | 1.955 | 0.7463 | 34.2764 | 8186.77 | 37.9552 | 9065,43 | 48,2172 | -5,1 | -1,9 |  |  |  | 100 | ОК
15.03 | 90.127 | 4.757 | 0.962 | 0.113 | 0.173 | 0.002 | 0.049 | 0.039 | 0.031 | 0.014 | 1.712 | 2.021 | 0.7477 | 34.2777 | 8187.08 | 37.9557 | 9065,56 | 48,1743 | -5,7 | -1,0 | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
22.03 | 90.706 | 4.495 | 0.924 | 0.11 | 0.161 | 0.004 | 0.046 | 0.037 | 0.033 | 0.013 | 1.628 | 1.843 | 0.7429 | 34.2649 | 8184.03 | 37.9454 | 9063,10 | 48,3154 | -2,2 | -0,3 |  |  |  | 100 | ОК
29.03 | 90.24 | 4.743 | 0.953 | 0.11 | 0.166 | 0.002 | 0.048 | 0.038 | 0.031 | 0.013 | 1.67 | 1.986 | 0.7466 | 34.2856 | 8188.97 | 37.9651 | 9067,82 | 48,2197 | -5,1 | -1,5 |  |  |  | 100 | ОК
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003