## Паспорт Черкаси Союз
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ"
Олександрівський п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 3153 дійсне до 06.08.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Олександрівським ЛВУМГ філії "УМГ "Черкаситрансгаз" та прийнятого ПАТ "Черкасигаз" Черкаської області. Перелік ГРС на які поширюються результати контролю: "Кам'янка"; "Чигирин". по газопроводу "СОЮЗ" за період з 01.03.2016 року по 31.03.2016 року.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок | Масова концентрація меркаптанової сірки | Масова концентрація сірководню
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина | теплота зоряння нижча | теплота зоряння нижча | Теплота згоряння вища | Теплота згоряння вища | число Воббе вище
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ⁰С | ⁰С | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3
1 | 95.856 | 2.326 | 0.716 | 0.111 | 0.107 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.682 | 0.157 | 0.7005 | 34.3276 | 8199 | 38.0622 | 9091 | 49.9234 | -18.3
2 | 95.895 | 2.305 | 0.709 | 0.112 | 0.109 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.675 | 0.151 | 0.7003 | 34.3234 | 8198 | 38.0622 | 9091 | 49.9276 | -17
3 | 95.841 | 2.324 | 0.727 | 0.116 | 0.114 | 0 | 0.019 | 0.016 | 0.01 | 0.005 | 0.677 | 0.151 | 0.7009 | 34.3527 | 8205 | 38.0915 | 9098 | 49.9443 | -15.2
4 | 95.911 | 2.277 | 0.706 | 0.112 | 0.109 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.693 | 0.148 | 0.7001 | 34.3066 | 8194 | 38.0455 | 9087 | 49.915 | -16.4
9 | 96 | 2.224 | 0.69 | 0.11 | 0.107 | 0.001 | 0.017 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.683 | 0.145 | 0.6994 | 34.2857 | 8189 | 38.0203 | 9081 | 49.9067 | -17.4
10 | 95.998 | 2.225 | 0.681 | 0.105 | 0.102 | 0.001 | 0.016 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.707 | 0.143 | 0.6991 | 34.2606 | 8183 | 37.9952 | 9075 | 49.8815 | -17.6
11 | 95.904 | 2.3 | 0.698 | 0.109 | 0.106 | 0.001 | 0.017 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.698 | 0.145 | 0.6999 | 34.3025 | 8193 | 38.0371 | 9085 | 49.9067 | -17.8
12 | 95.89 | 2.312 | 0.705 | 0.107 | 0.104 | 0.001 | 0.016 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.698 | 0.145 | 0.7 | 34.3025 | 8193 | 38.0413 | 9086 | 49.9108 | -17.3
14 | 95.966 | 2.268 | 0.682 | 0.102 | 0.099 | 0 | 0.016 | 0.012 | 0.003 | 0.005 | 0.705 | 0.142 | 0.6992 | 34.269 | 8185 | 37.9994 | 9076 | 49.8857 | -16.1
15 | 95.918 | 2.301 | 0.7 | 0.108 | 0.105 | 0 | 0.016 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.691 | 0.141 | 0.6997 | 34.2983 | 8192 | 38.0371 | 9085 | 49.915 | -17.1
16 | 95.891 | 2.315 | 0.704 | 0.107 | 0.105 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.692 | 0.146 | 0.7 | 34.3066 | 8194 | 38.0455 | 9087 | 49.915 | -17.8
17 | 95.836 | 2.347 | 0.714 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.698 | 0.146 | 0.7005 | 34.3234 | 8198 | 38.0622 | 9091 | 49.9234 | -17.6
18 | 95.818 | 2.379 | 0.731 | 0.114 | 0.111 | 0 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 0.659 | 0.143 | 0.7009 | 34.3653 | 8208 | 38.1083 | 9102 | 49.9653 | -17.2
21 | 95.933 | 2.296 | 0.707 | 0.112 | 0.109 | 0 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 0.005 | 0.663 | 0.141 | 0.6999 | 34.3234 | 8198 | 38.058 | 9090 | 49.9402 | -16.6
22 | 95.753 | 2.408 | 0.743 | 0.119 | 0.114 | 0 | 0.018 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.666 | 0.154 | 0.7015 | 34.3778 | 8211 | 38.1208 | 9105 | 49.9653 | -17.8
23 | 95.898 | 2.298 | 0.712 | 0.114 | 0.11 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.681 | 0.144 | 0.7002 | 34.3234 | 8198 | 38.0622 | 9091 | 49.9318 | -16.1
24 | 95.914 | 2.283 | 0.706 | 0.113 | 0.109 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.683 | 0.151 | 0.7001 | 34.3108 | 8195 | 38.0455 | 9087 | 49.915 | -16.1
25 | 95.82 | 2.369 | 0.731 | 0.116 | 0.112 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.661 | 0.148 | 0.7009 | 34.3611 | 8207 | 38.1041 | 9101 | 49.9611 | -17.8
28 | 95.757 | 2.408 | 0.745 | 0.117 | 0.114 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0.003 | 0.005 | 0.668 | 0.151 | 0.7013 | 34.3736 | 8210 | 38.1166 | 9104 | 49.9611 | -15.6
29 | 95.89 | 2.313 | 0.718 | 0.114 | 0.112 | 0 | 0.017 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.67 | 0.143 | 0.7003 | 34.3359 | 8201 | 38.0748 | 9094 | 49.9443 | -14.7
30 | 95.873 | 2.329 | 0.716 | 0.113 | 0.11 | 0.001 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 0.005 | 0.674 | 0.145 | 0.7004 | 34.3318 | 8200 | 38.0706 | 9093 | 49.9402 | -14.7
31 | 95.954 | 2.263 | 0.691 | 0.108 | 0.105 | 0 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 0.005 | 0.695 | 0.145 | 0.6996 | 34.2857 | 8189 | 38.0203 | 9081 | 49.9025 | -14 |  | 0 | 0 | 0
|  | Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ Р.П.Марієнко | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП |  |  |  |  | дата
|  | Начальник лабораторії Олександрівського ЛВУМГ А.О.Нечипоренко | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник лабораторії,де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП |  |  |  |  | дата