## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого РВУ "Київавтогаз"(АГНКС № 1 м. Чернігів)
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.03.2016 р. по 31.03.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | ГРС №3 м.Чернігів | 90.1928 | 4.8596 | 1.1151 | 0.1142 | 0.2103 | 0.0033 | 0.0438 | 0.0361 | 0.044 | 0.0052 | 1.5686 | 1.8071 | 0.7477 | 34.55 | 8252 | 38.25 | 9136 | 48.54 | -9.9 | -10.4 | відс. | <0,01 | <0,01
09 |  | 90.2405 | 4.8258 | 1.1114 | 0.1138 | 0.2054 | 0.0033 | 0.0492 | 0.0415 | 0.0505 | 0.0047 | 1.5683 | 1.7857 | 0.7476 | 34.56 | 8255 | 38.26 | 9138 | 48.57 | -9.8 | -9.2 | відс. | <0,01 | <0,01
14 |  | 90.1144 | 4.8818 | 1.1256 | 0.1179 | 0.2048 | 0.0034 | 0.053 | 0.0425 | 0.0548 | 0.0052 | 1.6011 | 1.7953 | 0.7486 | 34.58 | 8259 | 38.28 | 9144 | 48.56 | -9.4 | -10 | відс. | <0,01 | <0,01
21 |  | 90.3969 | 4.7352 | 1.0958 | 0.1145 | 0.2063 | 0.0041 | 0.0493 | 0.0405 | 0.0472 | 0.005 | 1.5728 | 1.7323 | 0.7462 | 34.54 | 8250 | 38.24 | 9134 | 48.59 | -8.8 | -9.6 | відс. | <0,01 | <0,01
28 |  | 90.1291 | 4.8773 | 1.1333 | 0.1179 | 0.2096 | 0.0031 | 0.0506 | 0.0417 | 0.0568 | 0.0054 | 1.5969 | 1.7783 | 0.7485 | 34.59 | 8262 | 38.3 | 9147 | 48.58 | -9.2 | -9.6 | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.04.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.04.2016 р.