## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7214 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7204 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7194 | [10 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7173 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7179 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7183 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7179 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.718 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7182 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7168 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7188 | [10 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.7197 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [12 empty] | 0.7192 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7193 | [10 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7202 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [12 empty] | 0.7602 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.724 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.729 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7297 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.73 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.73 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.7295 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7296 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7295 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.73 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Красноармійськ
1 | 141952.67 | [19 empty] | 141952.67 | 0 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 206793.03 | [19 empty] | 206793.03 | 0
3 | 200545.69 | [19 empty] | 200545.69 | 0
4 | 176645.88 | [19 empty] | 176645.88 | 33.29
5 | 151081.86 | [19 empty] | 151081.86 | 33.29
6 | 132875.66 | [19 empty] | 132875.66 | 33.29
7 | 116910.82 | [19 empty] | 116910.82 | 33.29
8 | 83885.64 | [19 empty] | 83885.64 | 33.29
9 | 67183.09 | [19 empty] | 67183.09 | 33.29
10 | 67693.07 | [19 empty] | 67693.07 | 33.29
11 | 59822.01 | [19 empty] | 59822.01 | 33.29
12 | 60581.92 | [19 empty] | 60581.92 | 33.46
13 | 61072.3 | [19 empty] | 61072.3 | 33.46
14 | 66327.07 | [19 empty] | 66327.07 | 33.46
15 | 77669.3 | [19 empty] | 77669.3 | 34.85
16 | 82641.88 | [19 empty] | 82641.88 | 34.85
17 | 66659.59 | [19 empty] | 66659.59 | 34.85
18 | 59150.38 | [19 empty] | 59150.38 | 34.85
19 | 60571.46 | [19 empty] | 60571.46 | 34.91
20 | 73168.39 | [19 empty] | 73168.39 | 34.91
21 | 87182.68 | [19 empty] | 87182.68 | 34.91
22 | 86533.05 | [19 empty] | 86533.05 | 34.91
23 | 76273.73 | [19 empty] | 76273.73 | 34.91
24 | 69636.73 | [19 empty] | 69636.73 | 34.91
25 | 72936.06 | [19 empty] | 72936.06 | 34.91
26 | 70878.33 | [19 empty] | 70878.33 | 35.01
27 | 75082.95 | [19 empty] | 75082.95 | 35.01
28 | 76567.2 | [19 empty] | 76567.2 | 35.01
29 | 68889.44 | [19 empty] | 68889.44 | 35.01
30 | 73919.95 | [19 empty] | 73919.95 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 2771131.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771131.83 | 34.1718 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Krasnoarme (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 141952.67 | 201.884 | 3.79 | 2.11 | 0.7214 | A
2 | 206793.03 | 267.473 | 3.78 | -0.96 | 0.7204
3 | 200545.69 | 244.447 | 3.88 | -1.05 | 0.7194
4 | 176645.88 | 215.957 | 3.44 | -0.74 | 0.7173
5 | 151081.86 | 169.37 | 3.36 | 0 | 0.7179 | AB
6 | 132875.66 | 130.78 | 3.39 | 0.66 | 0.7183 | A
7 | 116910.82 | 98.748 | 3.44 | 2.21 | 0.7179 | A
8 | 83885.64 | 114,006* | 3,38* | 3,32* | 0,7180* | ABC
9 | 67183.09 | 84.905 | 3.37 | 5.96 | 0.7182
10 | 67693.07 | 87.027 | 3.38 | 5.44 | 0.7168
11 | 59822.01 | 66.993 | 3.39 | 4.85 | 0.7188
12 | 60581.92 | 69.006 | 3.39 | 4.05 | 0.7197
13 | 61072.3 | 71.458 | 3.33 | 3.78 | 0.7192 | A
14 | 66327.07 | 85.039 | 3.32 | 4.37 | 0.7193 | AB
15 | 77669.3 | 112.419 | 3.38 | 3.66 | 0.7202
16 | 82641.88 | 133.979 | 3.41 | 1.81 | 0.7602
17 | 66659.59 | 83.683 | 3.43 | 4.58 | 0.724
18 | 59150.38 | 68.783 | 3.39 | 5.93 | 0.7273 | A
19 | 60571.46 | 70.322 | 3.43 | 3.96 | 0.729 | AB
20 | 73168.39 | 103.042 | 3.38 | 1.41 | 0.729 | A
21 | 87182.68 | 854,999* | 3,39* | -0,55* | 0,7292* | ABC
22 | 86533.05 | 1109.496 | 3.41 | 1.44 | 0.7297
23 | 76273.73 | 866.206 | 3.43 | 1.62 | 0.73
24 | 69636.73 | 724.541 | 3.43 | 3.72 | 0.73
25 | 72936.06 | 795.046 | 3.39 | 2.78 | 0.7299
26 | 70878.33 | 747.43 | 3.42 | 2.37 | 0.7295
27 | 75082.95 | 842.258 | 3.43 | 2.96 | 0.7294
28 | 76567.2 | 859.394 | 3.45 | 1.68 | 0.7296 | B
29 | 68889.44 | 696.032 | 3.46 | 2.18 | 0.7295
30 | 73919.95 | 817.478 | 3.45 | 2.53 | 0.73
Итого | 2771131,81* | 831,288* | 3,43* | 2,07* | 0,7297* | ABC