## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
| переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ГРС "Путь Леніна", ГРС"Асіївська", ГРС"Миролюбівка", ГРС "Роздолля", ПВВГ "ШКС-2"
з газопроводу |  |  | Острогожськ-Шебелинка ІІ нитка Ду 1200 | [6 empty] | за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 |  |  |  | (точка відбору - ПВВГ ШКС-2 )
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | [23 empty] | 0
| 2 | [23 empty] | 0
| 3 | [23 empty] | 0
| 4 | [23 empty] | 0
| 5 | [23 empty] | 0
| 6 | [23 empty] | 0
| 7 | [23 empty] | 0
| 8 | [23 empty] | 0
| 9 | [23 empty] | 0
| 10 | [23 empty] | 0
| 11 | [23 empty] | 0
| 12 | 95.244 | 2.5849 | 0.7813 | 0.1053 | 0.1213 | 0.004 | 0.0291 | 0.0231 | 0.0203 | 0.0023 | 0.8907 | 0.1938 | 0.7051 | 34.4098 | 8218.6395 | 38.1489 | 9111.7082 | 49.8582 | -16 | 9.2 |  |  |  | 100.0001
| 13 | 95.1367 | 2.7035 | 0.8414 | 0.1213 | 0.1361 | 0.0038 | 0.0221 | 0.0194 | 0.0064 | 0.0023 | 0.7915 | 0.2154 | 0.7062 | 34.493 | 8238.5115 | 38.2391 | 9133.2521 | 49.9391 | -17.7 | 8.7 |  |  |  | 99.9999
| 14 | 95.0677 | 2.7557 | 0.8666 | 0.1255 | 0.1403 | 0.0037 | 0.0257 | 0.021 | 0.0078 | 0.0021 | 0.7566 | 0.2273 | 0.7071 | 34.541 | 8249.9761 | 38.2909 | 9145.6243 | 49.9758 | -18.9 | 4.8 | відсут |  |  | 100 | ОК
| 15 | 94.8695 | 2.9164 | 0.9414 | 0.1381 | 0.1518 | 0.0036 | 0.0256 | 0.0211 | 0.0068 | 0.0021 | 0.6798 | 0.2438 | 0.7091 | 34.6595 | 8278.2794 | 38.4186 | 9176.125 | 50.0709 | -19.7 | 3.2 |  |  |  | 100 | ОК
| 16 | [23 empty] | 0
| 17 | [23 empty] | 0
| 18 | 95.3714 | 2.5879 | 0.8195 | 0.1197 | 0.1317 | 0.0046 | 0.0287 | 0.0217 | 0.0084 | 0.0017 | 0.696 | 0.2087 | 0.7049 | 34.4935 | 8238.6309 | 38.241 | 9133.7059 | 49.9882 | -19.5 | 2.3 |  | 0.0002 | 0.0001 | 100 | ОК
| 19 | 94.6186 | 3.0731 | 0.9835 | 0.1436 | 0.1572 | 0.0043 | 0.0295 | 0.0222 | 0.008 | 0.0016 | 0.6931 | 0.2653 | 0.7112 | 34.727 | 8294.4015 | 38.4904 | 9193.2741 | 50.0906 | -18.7 | 5.4 |  |  |  | 100 | ОК
| 20 | 94.6022 | 3.0855 | 0.9892 | 0.1443 | 0.1576 | 0.0042 | 0.0322 | 0.0239 | 0.0085 | 0.0016 | 0.6817 | 0.2689 | 0.7114 | 34.7421 | 8298.008 | 38.5067 | 9197.1673 | 50.1025 | -20.3 | 1.3 |  |  |  | 99.9998
| 21 | 94.6712 | 3.0176 | 0.9748 | 0.1425 | 0.1562 | 0.0033 | 0.0305 | 0.0237 | 0.0092 | 0.0018 | 0.7058 | 0.2632 | 0.7108 | 34.7057 | 8289.314 | 38.4675 | 9187.8045 | 50.0733 | -21.6 | -1.3 |  |  |  | 99.9998
| 22 | 95.4836 | 2.4763 | 0.7933 | 0.1183 | 0.1337 | 0.0035 | 0.0308 | 0.0234 | 0.0094 | 0.0023 | 0.7162 | 0.2091 | 0.7041 | 34.4483 | 8227.8351 | 38.1923 | 9122.0741 | 49.9509 | -22.2 | -3.3 |  |  |  | 99.9999
| 23 | 95.5232 | 2.4366 | 0.7776 | 0.1149 | 0.131 | 0.0039 | 0.0311 | 0.0255 | 0.0152 | 0.0023 | 0.7339 | 0.205 | 0.7039 | 34.4305 | 8223.5836 | 38.1731 | 9117.4883 | 49.9349 | [5 empty] | 100.0002
| 24 | [23 empty] | 0
| 25 | 95.6155 | 2.3771 | 0.7488 | 0.1084 | 0.1221 | 0.0034 | 0.0234 | 0.0191 | 0.0145 | 0.0022 | 0.7698 | 0.1956 | 0.7026 | 34.3633 | 8207.5332 | 38.1006 | 9100.172 | 49.8845 | -20.3 | 2.3 |  |  |  | 99.9999
| 26 | 94.9251 | 2.807 | 0.9018 | 0.1337 | 0.1479 | 0.0033 | 0.0305 | 0.024 | 0.0144 | 0.0021 | 0.7603 | 0.2499 | 0.7087 | 34.5925 | 8262.2767 | 38.3457 | 9158.7131 | 49.9893 | -20.4 | 0.3 |  |  |  | 100 | ОК
| 27 | 95.3302 | 2.5969 | 0.8292 | 0.1226 | 0.1362 | 0.0044 | 0.0301 | 0.0227 | 0.0075 | 0.0021 | 0.6998 | 0.2184 | 0.7053 | 34.5031 | 8240.9239 | 38.2511 | 9136.1183 | 49.9852 | -20.9 | 0.8 |  |  |  | 100.0001
| 28 | 95.4666 | 2.5115 | 0.7976 | 0.1171 | 0.13 | 0.0053 | 0.0264 | 0.021 | 0.0075 | 0.0023 | 0.7081 | 0.2066 | 0.7041 | 34.4518 | 8228.6711 | 38.1961 | 9122.9818 | 49.9586 | -20.8 | 1.2 |  |  |  | 100 | ОК
| 29 | 95.2552 | 2.6332 | 0.8349 | 0.1222 | 0.1363 | 0.0058 | 0.0314 | 0.0236 | 0.0082 | 0.0025 | 0.7325 | 0.2141 | 0.7058 | 34.5105 | 8242.6913 | 38.2586 | 9137.9096 | 49.9774 | -20.3 | 1.1 |  |  |  | 99.9999
| 30 | [23 empty] | 0
0
| 31 | [23 empty] | 0
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Євтушенко С.О.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинський ПМ Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Шебелинським ЛВУМГ прийнятого Шебелинським ЛВУМГ та ПАТ "ХАРКІВГАЗ" по ГРС "Путь Леніна", ГРС"Асіївська", ГРС"Миролюбівка", ГРС "Роздолля", ПВВГ "ШКС-2"
з газопроводу Острогожськ-Шебелинка ІІ нитка Ду 1200 з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС "Путь Леніна" | ГРС"Асіївська" | ГРС"Миролюбівка" | ГРС "Роздолля" | ПВВГ "ШКС-2"*
1 | 2602.2 | 1015.3 | 2099.3 | 2227.1 | 0 | 7943.9 | 34.25 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 3044.9 | 1103.4 | 2150.4 | 2639.7 | 0 | 8938.4 | 34.25
3 | 2967.2 | 1015.1 | 2220.2 | 2499.7 | 0 | 8702.2 | 34.25
4 | 2630.9 | 862.1 | 1965.4 | 2137.4 | 0 | 7595.8 | 34.25
5 | 2020.5 | 711.4 | 1351.6 | 1721.8 | 0 | 5805.3 | 34.25
6 | 1615.9 | 599.4 | 1317.6 | 1494.2 | 0 | 5027.1 | 34.25
7 | 1224.8 | 487.2 | 1072 | 1139.6 | 0 | 3923.6 | 34.25
8 | 901.9 | 375.8 | 762.3 | 796.8 | 0 | 2836.8 | 34.25
9 | 726.1 | 322.8 | 476.8 | 652.4 | 0 | 2178.1 | 34.25
10 | 640.2 | 326.7 | 506.5 | 644.2 | 0 | 2117.6 | 34.25
11 | 527.1 | 270.4 | 419.6 | 460.4 | 10799120.5 | 10800798 | 34.25
12 | 497.9 | 251.1 | 306.1 | 405.1 | 13498426.5 | 13499886.7 | 34.4098
13 | 536.2 | 234.7 | 290.4 | 415 | 13460923 | 13462399.3 | 34.493
14 | 606.2 | 194.1 | 521.2 | 523.5 | 12206246 | 12208091 | 34.541
15 | 1029.1 | 349 | 781 | 921.5 | 12374308.5 | 12377389.1 | 34.6595
16 | 1275.6 | 498.5 | 912.7 | 1111.6 | 12990088.5 | 12993886.9 | 34.6595
17 | 862.5 | 333.8 | 637.5 | 701.3 | 14115165 | 14117700.1 | 34.6595
18 | 561.9 | 242.7 | 485.7 | 485.4 | 14069374 | 14071149.7 | 34.4935
19 | 633.3 | 253.4 | 500.2 | 533.5 | 13958828 | 13960748.4 | 34.727
20 | 976.7 | 378.9 | 564.7 | 854.7 | 13549425 | 13552200 | 34.7421
21 | 1485.5 | 549.1 | 1152.5 | 1418.9 | 11190103.5 | 11194709.5 | 34.7057
22 | 1658.9 | 605.7 | 1252.6 | 1487.2 | 10038473 | 10043477.4 | 34.4483
23 | 1082.2 | 458.3 | 795.2 | 973.7 | 11418780 | 11422089.4 | 34.4305
24 | 1044.4 | 419.8 | 743.4 | 953.8 | 11648631.5 | 11651792.9 | 34.4305
25 | 968.8 | 442.7 | 752.2 | 930.5 | 11648602 | 11651696.2 | 34.3633
26 | 1053.4 | 471.6 | 750.3 | 933.4 | 13632691 | 13635899.7 | 34.5925
27 | 1193.4 | 508.7 | 916.2 | 1085.4 | 14281808 | 14285511.7 | 34.5031
28 | 1123.9 | 475.1 | 818.8 | 970.8 | 13279469 | 13282857.6 | 34.4518
29 | 921.6 | 422.1 | 595.3 | 788.8 | 13519948 | 13522675.8 | 34.5105
30 | 1316.9 | 459 | 755.9 | 1020.9 | 12674241.5 | 12677794.2 | 34.5105
Загальний обсяг газу, м3 | 37730.1 | 14637.9 | 27873.6 | 32928.3 | 254354652.5 | 254467822.4 | 34.534 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
* без врахування власних потреб
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище | підпис |  | дата