## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-5 м.Харків
з газопроводу ШБКБ за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 89.313 | 5.6768 | 1.6909 | 0.1525 | 0.2436 | 0.0019 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 |  | 2.018 | 0.7977 | 0.7504 | 35.28 | 8426 | 39.06 | 9329 | 49.49 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | 89.5337 | 5.6198 | 1.5671 | 0.1351 | 0.2175 | 0.0015 | 0.0361 | 0.0326 | 0.0388 | 0.0103 | 2.0164 | 0.8014 | 0.748 | 35.17 | 8400 | 38.94 | 9301 | 49.42 | -7.6 | -8.7 | відсутні | <0,0002 | 0.0012 | 100.0103
5 | 89.5416 | 5.6641 | 1.564 | 0.1286 | 0.2022 | 0.0014 | 0.031 | 0.0272 | 0.0318 |  | 2.0093 | 0.7988 | 0.7473 | 35.15 | 8395 | 38.92 | 9296 | 49.41 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | 89.4799 | 5.6724 | 1.5978 | 0.1352 | 0.2134 | 0.0015 | 0.033 | 0.0292 | 0.0329 |  | 2.0089 | 0.7958 | 0.7481 | 35.19 | 8405 | 38.96 | 9305 | 49.43 | [5 empty] | 100 | ОК
7 | 89.4496 | 5.688 | 1.5908 | 0.1375 | 0.2197 | 0.0015 | 0.0349 | 0.0314 | 0.0408 |  | 2.017 | 0.7888 | 0.7486 | 35.21 | 8410 | 38.98 | 9310 | 49.45 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 89.5624 | 5.6407 | 1.5404 | 0.1276 | 0.2001 | 0.0014 | 0.0314 | 0.0281 | 0.0349 |  | 2.0287 | 0.8043 | 0.7471 | 35.12 | 8388 | 38.89 | 9289 | 49.38 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | 89.7616 | 4.8788 | 1.3413 | 0.1285 | 0.2085 | 0.0031 | 0.039 | 0.0367 | 0.0446 |  | 2.4677 | 1.0902 | 0.7467 | 34.62 | 8269 | 38.34 | 9157 | 48.69 | [5 empty] | 100 | ОК
12 | 88.3401 | 4.2585 | 1.2664 | 0.1409 | 0.2337 | 0.004 | 0.0486 | 0.048 | 0.0626 |  | 3.7218 | 1.8754 | 0.7593 | 33.81 | 8075 | 37.45 | 8945 | 47.16 | -8.3 | -6 |  |  |  | 100 | ОК
13 | 87.8916 | 3.8804 | 1.1964 | 0.1484 | 0.2538 | 0.004 | 0.0563 | 0.0575 | 0.0706 |  | 4.2439 | 2.1971 | 0.7637 | 33.44 | 7987 | 37.04 | 8847 | 46.52 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | 87.6469 | 3.6803 | 1.1647 | 0.1517 | 0.2585 | 0.0041 | 0.0609 | 0.0643 | 0.0853 |  | 4.4985 | 2.3848 | 0.7664 | 33.26 | 7944 | 36.84 | 8799 | 46.18 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 87.9665 | 3.5765 | 1.1585 | 0.1562 | 0.2684 | 0.0046 | 0.0649 | 0.0709 | 0.1091 |  | 4.2577 | 2.3667 | 0.7656 | 33.37 | 7970 | 36.96 | 8828 | 46.36 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | 87.933 | 3.5568 | 1.1485 | 0.1539 | 0.2689 | 0.0045 | 0.0648 | 0.0717 | 0.1161 |  | 4.3018 | 2.38 | 0.7659 | 33.35 | 7966 | 36.94 | 8823 | 46.32 | [5 empty] | 100 | ОК
19 | 87.9123 | 3.5918 | 1.165 | 0.1578 | 0.2739 | 0.0047 | 0.0661 | 0.0733 | 0.117 |  | 4.2842 | 2.3539 | 0.7661 | 33.39 | 7975 | 36.99 | 8835 | 46.37 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | 88.1888 | 3.7353 | 1.1933 | 0.1515 | 0.2671 | 0.0048 | 0.0651 | 0.0731 | 0.124 |  | 4.042 | 2.155 | 0.7637 | 33.59 | 8023 | 37.2 | 8885 | 46.72 | 2.7 | 3.3 | відсутні | <0,0002 | 0.0017 | 100 | ОК
21 | 88.669 | 4.1635 | 1.2892 | 0.1456 | 0.2661 | 0.005 | 0.0572 | 0.064 | 0.1259 |  | 3.5536 | 1.6609 | 0.7587 | 34.06 | 8135 | 37.72 | 9009 | 47.52 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 89.4904 | 4.1242 | 1.2322 | 0.1393 | 0.2586 | 0.0052 | 0.0569 | 0.0634 | 0.112 |  | 3.0927 | 1.4251 | 0.7521 | 34.22 | 8173 | 37.9 | 9052 | 47.97 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | 89.3447 | 4.1666 | 1.2638 | 0.1388 | 0.2585 | 0.0051 | 0.0549 | 0.0614 | 0.1135 |  | 3.1434 | 1.4493 | 0.7532 | 34.22 | 8173 | 37.9 | 9052 | 47.93 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | 88.8951 | 4.2627 | 1.3217 | 0.1426 | 0.2691 | 0.005 | 0.0538 | 0.0595 | 0.115 |  | 3.3317 | 1.5438 | 0.7567 | 34.19 | 8166 | 37.87 | 9045 | 47.77 | 3 | -0.1 |  |  |  | 100 | ОК
27 | 89.2222 | 4.0533 | 1.2802 | 0.1413 | 0.2663 | 0.0049 | 0.0546 | 0.0598 | 0.1108 |  | 3.2132 | 1.5934 | 0.7548 | 34.13 | 8152 | 37.8 | 9028 | 47.75 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | 89.4927 | 4.1157 | 1.2567 | 0.1422 | 0.2642 | 0.0053 | 0.055 | 0.0604 | 0.1079 |  | 3.0451 | 1.4548 | 0.7524 | 34.24 | 8178 | 37.92 | 9057 | 47.98 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС-5 м.Харків, ГРС-5 м.Харків,ГРС-2 м.Харків,ГРС Золочів,ГРС Слатіне,ГРС Проходи,ГРС Дергачі,ГРС Пересічне,ГРС Липці,ГРС Вільхівка,ГРС Кутузівка, ГРС В.Бабка,ГРС Стрілече,ГРС Р.Тішки, ГРС Печеніги.
з газопроводу ШБКБ за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-5 м.Харків Куряж | ГРС-5 м.Харків ТЕЦ-5 | ГРС-2 м.Харків | ГРС-2 м.Харків с.Берізка | ГРС Золочів | ГРС Слатіне | ГРС Проходи | ГРС Дергачі | ГРС Пересічне | ГРС Липці | ГРС Вільхівка | ГРС Кутузівка | ГРС В.Бабка | ГРС Стрілеча | ГРС Р.Тішки | ГРС Печеніги
1 | 45667.6 | 631546.44 | 986143.75 | 530.77 | 35242.52 | 43624.13 | 4343.54 | 80036.25 | 44011.04 | 6989.76 | 4292.67 | 3819.34 | 5215.91 | 11244.95 | 20111.64 | 13115.59 |  |  |  |  | 1935935.9 | 35.21 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 46803.57 | 636106.69 | 1120266.13 | 595.35 | 40877.62 | 57943.36 | 5003.69 | 105376.11 | 56459.47 | 8898.14 | 5413.89 | 4594.19 | 6459.23 | 14231.51 | 26560.1 | 16155.44 |  |  |  |  | 2151744.49 | 35.21
3 | 49940.93 | 659315.19 | 1036444.56 | 593.91 | 37164.95 | 51245.17 | 4999.14 | 92077.57 | 50525.97 | 8462.66 | 4896.9 | 4241.36 | 7019.81 | 13018.32 | 23582.94 | 15989.05 |  |  |  |  | 2059518.43 | 35.28
4 | 51306.25 | 712649.38 | 891813.63 | 489.23 | 31762.9 | 43581.79 | 4537.1 | 78009.65 | 42454.38 | 7379.88 | 4153.34 | 3765.36 | 6305.31 | 11260.49 | 20576.09 | 14050.27 |  |  |  |  | 1924095.05 | 35.17
5 | 48407.92 | 628615.69 | 391886.75 | 401 | 24674.36 | 35393.15 | 3570.97 | 59876.01 | 31988.8 | 5626.56 | 3535.63 | 3141.68 | 4665.14 | 8386.78 | 16510.71 | 11219.14 |  |  |  |  | 1277900.29 | 35.15
6 | 47281.14 | 444689.72 | 499009.53 | 323.2 | 21936.07 | 30005.63 | 2888.02 | 51911.31 | 28971.96 | 4751.1 | 2894.84 | 2682.35 | 3562.53 | 6528.92 | 14367.29 | 10099.22 |  |  |  |  | 1171902.83 | 35.19
7 | 38476.66 | 348570.28 | 235366.73 | 211.27 | 16615.14 | 23528.87 | 2413.81 | 36322.55 | 22300.72 | 3806.93 | 2134.4 | 2181.42 | 3011.15 | 4526.59 | 10583.4 | 7999.16 |  |  |  |  | 758049.08 | 35.21
8 | 34833.32 | 275053.53 | 0 | 61.8 | 11347.7 | 15858.16 | 2367.99 | 26492.81 | 15497.24 | 2874.52 | 1700.77 | 1902.95 | 2073.94 | 3348.5 | 7990.57 | 5771.9 |  |  |  |  | 407175.7 | 35.21
9 | 32453.75 | 288451.19 | 0 | 23.39 | 9637.01 | 13310.28 | 2406.16 | 21628.63 | 14081.14 | 2375.95 | 1407.05 | 1560.77 | 1868.19 | 2722.85 | 7121.52 | 4673.98 |  |  |  |  | 403721.86 | 35.21
10 | 32519.05 | 273492 | 0 | 23.38 | 8338.81 | 12746.48 | 2296.71 | 21381.19 | 12617.36 | 2422.06 | 1320.94 | 1583.36 | 1669 | 2488.58 | 6201.92 | 4199.65 |  |  |  |  | 383300.49 | 35.12
11 | 25905.53 | 272001.59 | 0 | 11.27 | 7793.85 | 9909.5 | 2169.3 | 18137.18 | 10516.09 | 1938.19 | 1004.87 | 1385.44 | 871.37 | 2019.9 | 5615.94 | 3418.08 |  |  |  |  | 362698.1 | 34.62
12 | 29825.91 | 254658.81 | 0 | 37.12 | 6564.39 | 10140.35 | 2080.98 | 18651.69 | 9210.49 | 1928.19 | 978.42 | 1359.36 | 1209.1 | 2133.92 | 5665.59 | 2766.73 |  |  |  |  | 347211.05 | 33.81 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 26629.86 | 261701.58 | 0 | 6.6 | 6815.08 | 10601.38 | 2043.83 | 19451.61 | 9379.7 | 1902.88 | 878.25 | 1324.41 | 1143.06 | 1849.06 | 5373.72 | 2948.1 |  |  |  |  | 352049.12 | 33.44
14 | 26396.67 | 273359.41 | 0 | 91.24 | 7285.17 | 10811.16 | 2118.84 | 20262.37 | 10853.54 | 1608.31 | 899.26 | 1302.44 | 792.17 | 2073.9 | 5211.63 | 2842.63 |  |  |  |  | 365908.74 | 33.26
15 | 25087.99 | 305317 | 0 | 133.3 | 12425.32 | 18121.95 | 2533.15 | 31062.25 | 17540.61 | 2214.65 | 1380.4 | 1620.19 | 2000.06 | 3807.79 | 7422.69 | 4889.62 |  |  |  |  | 435556.97 | 33.26
16 | 33720.64 | 337525.75 | 0 | 167.7 | 15563.82 | 25003.26 | 2941 | 40083.96 | 21859.22 | 2902.06 | 1772.37 | 1841.14 | 2811.14 | 4943.18 | 9509.23 | 7020.27 |  |  |  |  | 507664.74 | 33.26
17 | 36218.07 | 301459.63 | 0 | 141.21 | 12796.16 | 20733.53 | 2787.2 | 33692.8 | 17076.81 | 2617.2 | 1595.79 | 1700.15 | 2132.33 | 4271.16 | 7773.79 | 6116.79 |  |  |  |  | 451112.62 | 33.37
18 | 36683.24 | 344366.75 | 0 | 100.81 | 6810.55 | 11439.85 | 2134.16 | 20676.61 | 10902.13 | 1491.72 | 1004.42 | 1340.36 | 1342.12 | 2325.04 | 4985.87 | 2736.65 |  |  |  |  | 448340.28 | 33.35
19 | 38769.71 | 347193 | 323021.28 | 163.09 | 8347.97 | 14144.37 | 2376.01 | 25887.63 | 13200.61 | 1695.82 | 1226.72 | 1389.89 | 1438.63 | 2662.49 | 5609.85 | 2862.36 |  |  |  |  | 789989.43 | 33.39
20 | 40954.55 | 362048.03 | 604522.81 | 188.74 | 12959.44 | 19149.29 | 2600.89 | 36505.05 | 14834.55 | 2376.92 | 1594.29 | 1656.23 | 1826.76 | 3346.44 | 7798.75 | 3981.39 |  |  |  |  | 1116344.13 | 33.59
21 | 39309.33 | 343050.09 | 637118.25 | 231.53 | 18684.51 | 28529.22 | 3239.37 | 49794.43 | 20268.98 | 3603.44 | 2267.17 | 2121.6 | 2965.05 | 5428.69 | 11529.93 | 7510.25 |  |  |  |  | 1175651.84 | 34.06
22 | 42202.6 | 354268.22 | 671951.94 | 216.03 | 19898.47 | 30530.19 | 3400.79 | 50420.82 | 21623.28 | 3981.29 | 2445.83 | 2111.43 | 3069.04 | 5618.41 | 11128.87 | 8837.31 |  |  |  |  | 1231704.52 | 34.06
23 | 40028.5 | 347030.5 | 650551.31 | 206.7 | 16236.37 | 25510.95 | 3225.54 | 41665.94 | 18139.01 | 3284.92 | 2168.73 | 1943.9 | 3045.82 | 4557 | 9634.25 | 6641.79 |  |  |  |  | 1173871.23 | 34.06
24 | 36289.16 | 350437.5 | 593944.06 | 177.04 | 13273.2 | 21360.37 | 2820.13 | 36783.31 | 16579.91 | 2888.9 | 1931.85 | 1910.82 | 2318.34 | 3913.13 | 7928.5 | 4911.86 |  |  |  |  | 1097468.08 | 34.22
25 | 39793.44 | 348214.69 | 631435.13 | 193.65 | 11957.27 | 18847.18 | 2766 | 34496.86 | 15180.3 | 2488.34 | 1608.48 | 1785.53 | 2238.89 | 3555.26 | 7694.93 | 4749.95 |  |  |  |  | 1127005.9 | 34.22
26 | 35818.21 | 466452.72 | 686028.31 | 182.94 | 12469.11 | 17558.22 | 2687.3 | 32667.39 | 14249.26 | 2084.26 | 1586.57 | 1692.48 | 2186.09 | 3735.51 | 7608.63 | 4400.58 |  |  |  |  | 1291407.58 | 34.19
27 | 33014.21 | 399940.34 | 703354 | 158.87 | 13325.47 | 20119.61 | 2793.29 | 35693.91 | 17315.46 | 2398.17 | 1642.94 | 1788.32 | 2257.47 | 3600.81 | 8275.11 | 4741 |  |  |  |  | 1250418.98 | 34.13
28 | 30726.24 | 342234.38 | 680331.5 | 156.48 | 11021.51 | 18225.28 | 2700.23 | 30695.32 | 13807.05 | 2125.69 | 1607.54 | 1745.74 | 2029.94 | 3365.44 | 8101.53 | 4578.53 |  |  |  |  | 1153452.4 | 34.24
29 | 34748.86 | 370253.84 | 505060.34 | 168.25 | 11686.31 | 19488.45 | 2794.56 | 30341.44 | 12747.91 | 2281.91 | 1579.49 | 1833.39 | 2308.9 | 3786.1 | 7781.02 | 4540.78 |  |  |  |  | 1011401.55 | 34.24
30 | 25406.13 | 450140.75 | 525274.63 | 187.69 | 15296.04 | 24421.63 | 3183.18 | 39488.4 | 18550.29 | 3246.09 | 2228.37 | 2127.04 | 3330.3 | 4775.15 | 9683.32 | 6560.28 |  |  |  |  | 1133899.29 | 34.24
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 34.24
Загальний обсяг газу, м3 | 1105219.04 | 11730144.69 | 12373524.64 | 6173.56 | 478807.09 | 701882.76 | 88222.88 | 1219571.05 | 622743.28 | 102646.51 | 63152.19 | 63452.64 | 83166.79 | 149525.87 | 307939.33 | 200328.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29296500.67 | 34.4918 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата