## 21-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 4
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Хмельницькгаз"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Полонне, ГРС Прислуч)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-04-01 |  |  |  | по | 2016-04-30
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-04-01 | [18 empty] | -12.9 | -10.3 |  |  |  | 56.768
2016-04-02 | [23 empty] | 72.403
2016-04-03 | [23 empty] | 61.244
2016-04-04 | 90.415 | 4.663 | 0.947 | 0.109 | 0.166 | 0.007 | 0.045 | 0.036 | 0.034 | 0.008 | 1.602 | 1.971 | 0.7459 | 34.283 | 8188 | 37.985 | 9072 | 48.278 | -11.3 | -10.3 |  |  |  | 50.545
2016-04-05 | [18 empty] | -12.8 | -10.9 |  |  |  | 40.975
2016-04-06 | [18 empty] | -13.8 | -10.6 |  |  |  | 29.288
2016-04-07 | [18 empty] | -13.7 | -10.9 |  |  |  | 26.553
2016-04-08 | [18 empty] | -13.5 | -11.6 |  |  |  | 22.482
2016-04-09 | [23 empty] | 23.567
2016-04-10 | [23 empty] | 18.409
2016-04-11 | 90.055 | 4.832 | 1.122 | 0.128 | 0.2 | 0.008 | 0.051 | 0.043 | 0.043 | 0.009 | 1.671 | 1.841 | 0.7494 | 34.509 | 8242 | 38.223 | 9129 | 48.473 | -13.1 | -10.9 |  |  |  | 17.377
2016-04-12 | [18 empty] | -13.5 | -10.3 |  |  |  | 18.991
2016-04-13 | [18 empty] | -13.4 | -9.7 |  |  |  | 19.89
2016-04-14 | [18 empty] | -14.2 | -11.9 |  |  |  | 20.553
2016-04-15 | [18 empty] | -13.5 | -11.6 |  |  |  | 37.147
2016-04-16 | [23 empty] | 33.251
2016-04-17 | [23 empty] | 18.896
2016-04-18 | 90.054 | 4.859 | 1.036 | 0.117 | 0.181 | 0.007 | 0.05 | 0.041 | 0.03 | 0.008 | 1.705 | 1.912 | 0.7485 | 34.394 | 8215 | 38.1 | 9100 | 48.341 | -11 | -10.9 |  |  |  | 19.649
2016-04-19 | [18 empty] | -10.4 | -10.7 |  |  |  | 22.787
2016-04-20 | [18 empty] | -11.1 | -10.9 |  |  |  | 34.927
2016-04-21 | [18 empty] | -10.9 | -10.6 | відс. | <0,006 | <0,02 | 46.333
2016-04-22 | [18 empty] | -10.7 | -10.6 |  |  |  | 41.116
2016-04-23 | [23 empty] | 35.728
2016-04-24 | [23 empty] | 31.932
2016-04-25 | 90.076 | 4.868 | 1.064 | 0.115 | 0.183 | 0.006 | 0.049 | 0.041 | 0.042 | 0.008 | 1.652 | 1.899 | 0.7488 | 34.442 | 8226 | 38.152 | 9112 | 48.404 | -11.4 | -10.9 |  |  |  | 44.531
2016-04-26 | [18 empty] | -11 | -11 |  |  |  | 56.632
2016-04-27 | [18 empty] | -10.4 | -10.7 |  |  |  | 39.992
2016-04-28 | [18 empty] | -9.9 | -10.2 |  |  |  | 37.625
2016-04-29 | [23 empty] | 33.601
2016-04-30 | [23 empty] | 35.577
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 1048.769
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Карась О.С.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.