## ПАТ Черкасигаз
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Золотоніського ЛВУМГ
| Філія " УМГ Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № РЯ 0127/13
| Золотоніське ЛВУМГ | [12 empty] | видано 04.11.2013р. Чинно до 04.11.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 22-5/04.2016
переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Черкасигаз" Черкаської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю : Черкаси, Мельники-1, Мельники-2, Сміла, Канів, Байбузи, Чорнобай, Драбів, Золотоноша, Тубильці, Мошни, Дмитрівка , Дубіївка,
Єлізаветівка, Старосілля, Леськи, Степанки, Хмільна, Білозір´я, Богодухівка, м. Бурімка, Закревки, Сахнівка, Корсунь-Шевченківський, Ліпляво, Жашків,Острожани,Баштечки, Тулинці-2, Пальмира.
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, і- С4 | Н - бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95.428 | 2.62 | 0.836 | 0.133 | 0.13 | 0.018 | 0.025 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 0.606 | 0.187 | 0.7045 | 34.54 | 8248 | 38.3 | 9145 | 11958 | 50.07 | -20.4
4 | 95.362 | 2.663 | 0.847 | 0.132 | 0.129 | 0.017 | 0.024 | 0.002 | 0.011 | 0.007 | 0.623 | 0.185 | 0.7049 | 34.54 | 8251 | 38.3 | 9147 | 11957 | 50.07 | -21.5
5 | 95.517 | 2.581 | 0.812 | 0.125 | 0.123 | 0.017 | 0.023 | 0.002 | 0.015 | 0.007 | 0.609 | 0.171 | 0.7036 | 34.51 | 8242 | 38.26 | 9138 | 11955 | 50.04 | -21.7
6 | 95.583 | 2.539 | 0.796 | 0.121 | 0.118 | 0.016 | 0.022 | 0.002 | 0.01 | 0.007 | 0.617 | 0.172 | 0.7029 | 34.47 | 8233 | 38.22 | 9128 | 11949 | 50.04 | -22
7 | 95.557 | 2.559 | 0.804 | 0.123 | 0.121 | 0.016 | 0.022 | 0.002 | 0.01 | 0.006 | 0.61 | 0.171 | 0.7032 | 34.49 | 8237 | 38.24 | 9133 | 11953 | 50.05 | -21.1
8 | 95.287 | 2.723 | 0.86 | 0.134 | 0.131 | 0.018 | 0.025 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 0.609 | 0.196 | 0.7056 | 34.57 | 8252 | 38.34 | 9155 | 11961 | 50.09 | -21.8
11 | 95.114 | 2.832 | 0.898 | 0.141 | 0.137 | 0.019 | 0.026 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | 0.601 | 0.212 | 0.7071 | 34.63 | 8272 | 38.4 | 9170 | 11967 | 50.11 | -20.7
12 | 94.978 | 2.92 | 0.926 | 0.146 | 0.143 | 0.02 | 0.027 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 0.596 | 0.223 | 0.7084 | 34.68 | 8283 | 38.45 | 9182 | 11973 | 50.14 | -21.6 |  |  | 0
13 | 95.061 | 2.869 | 0.915 | 0.145 | 0.142 | 0.02 | 0.028 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0.588 | 0.211 | 0.7078 | 34.67 | 8280 | 38.44 | 9179 | 11975 | 50.14 | -20.4
14 | 95.215 | 2.773 | 0.884 | 0.14 | 0.138 | 0.019 | 0.027 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0.586 | 0.197 | 0.7065 | 34.62 | 8270 | 38.39 | 9167 | 11970 | 50.13 | -20.8
15 | 95.349 | 2.691 | 0.852 | 0.135 | 0.132 | 0.018 | 0.026 | 0.002 | 0.012 | 0.008 | 0.587 | 0.19 | 0.7052 | 34.57 | 8258 | 38.34 | 9155 | 11964 | 50.1 | -19.4 | 0 | 0
18 | 95.399 | 2.642 | 0.837 | 0.133 | 0.132 | 0.019 | 0.026 | 0.002 | 0.013 | 0.007 | 0.598 | 0.192 | 0.7048 | 34.55 | 8251 | 38.31 | 9148 | 11958 | 50.08 | -19.1
19 | 95.628 | 2.497 | 0.788 | 0.126 | 0.124 | 0.018 | 0.025 | 0.002 | 0.013 | 0.006 | 0.598 | 0.176 | 0.7029 | 34.48 | 8234 | 38.23 | 9130 | 11951 | 50.05 | -19.2
20 | 94.994 | 2.893 | 0.927 | 0.149 | 0.146 | 0.02 | 0.029 | 0.002 | 0.013 | 0.006 | 0.593 | 0.229 | 0.7084 | 34.68 | 8283 | 38.45 | 9182 | 11972 | 50.13 | -19.4
21 | 94.725 | 3.063 | 0.981 | 0.156 | 0.153 | 0.021 | 0.029 | 0.002 | 0.014 | 0.007 | 0.599 | 0.249 | 0.7106 | 34.76 | 8301 | 38.53 | 9201 | 11979 | 50.16 | -18.9
22 | 94.792 | 3.029 | 0.971 | 0.154 | 0.151 | 0.02 | 0.029 | 0.002 | 0.014 | 0.007 | 0.593 | 0.241 | 0.7101 | 34.74 | 8298 | 38.52 | 9198 | 11979 | 50.16 | -20.2
25 | 94.786 | 3.023 | 0.969 | 0.152 | 0.149 | 0.02 | 0.028 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0.616 | 0.235 | 0.71 | 34.73 | 8295 | 38.5 | 9195 | 11976 | 50.15 | -20.6
26 | 94.648 | 3.112 | 1.001 | 0.157 | 0.153 | 0.02 | 0.029 | 0.002 | 0.013 | 0.006 | 0.617 | 0.243 | 0.7111 | 34.77 | 8306 | 38.55 | 9206 | 11981 | 50.17 | -20.2
27 | 94.678 | 3.099 | 0.993 | 0.156 | 0.152 | 0.02 | 0.028 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0.613 | 0.239 | 0.7109 | 34.77 | 8305 | 38.54 | 9205 | 11981 | 50.17 | -20.6
28 | 94.662 | 3.11 | 0.994 | 0.156 | 0.151 | 0.02 | 0.028 | 0.002 | 0.013 | 0.007 | 0.617 | 0.241 | 0.7109 | 34.77 | 8304 | 38.54 | 9204 | 11980 | 50.17 | -20
29 | 94.716 | 3.07 | 0.987 | 0.155 | 0.152 | 0.021 | 0.029 | 0.002 | 0.015 | 0.006 | 0.617 | 0.23 | 0.7106 | 34.76 | 8302 | 38.54 | 9202 | 11981 | 50.17 | -20.6
Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ Кодацький М.П. _________________________ 29.04.2016 р.
Начальник лабораторії Куліш Т.В. ________________________ 29.04.2016 р.
Note on A18: Автор: