## Ч.ВОГ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 98/20 дійсне до 05 листопада 2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Ніжин, ГРС Дорогінка, ГРС Коломійцівка
з газопроводу ВОГ-124 км за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
04.04.2016р. | 90.1659 | 4.8923 | 1.1246 | 0.1214 | 0.1867 | 0.0055 | 0.045 | 0.037 | 0.04 | 0.0038 | 1.5927 | 1.7851 | 0.7476 | 34.5459 | 8251 | 38.2477 | 9135.3 | 48.5486 |  |  | менше 0,01 | менше 0,01 | менше 0,01 | 100 | ОК
11.04.2016р. | 90.1388 | 4.7932 | 1.0288 | 0.1182 | 0.1832 | 0.0054 | 0.046 | 0.037 | 0.0442 | 0.0035 | 1.6196 | 1.9821 | 0.7483 | 34.3966 | 8215 | 38.0849 | 9096.42 | 48.3178 | -15 | -19 |  |  |  | 100 | ОК
18.04.2016р. | 89.9479 | 4.8874 | 1.0498 | 0.1122 | 0.1716 | 0.0037 | 0.0427 | 0.0335 | 0.046 | 0.0032 | 1.6516 | 2.0504 | 0.7496 | 34.3788 | 8211 | 38.0646 | 9091.57 | 48.2501 | -12 | -15.4 |  |  |  | 100 | ОК
25.04.2016р. | 89.9204 | 4.9099 | 1.0094 | 0.1091 | 0.1657 | 0.0043 | 0.0423 | 0.0327 | 0.0435 | 0.0033 | 1.6033 | 2.1561 | 0.75 | 34.3337 | 8200 | 38.0155 | 9079.84 | 48.175 | -14.1 | -18.1 |  |  |  | 100 | ОК
29.02.2016. | 90.1754 | 4.8445 | 1.11 | 0.1117 | 0.1859 | 0.0041 | 0.05 | 0.0397 | 0.0511 | 0.0046 | 1.6274 | 1.7956 | 0.7477 | 34.5231 | 8282 | 38.2227 | 9118.17 | 48.5124 | [5 empty] | 100 | ОК
| Начальник .2016р | [8 empty] | Гладких В.М. | [7 empty] | 29.04.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р | [8 empty] | Маленко Т.Г. | [7 empty] | 29.04.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Ч.ЗАМ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 98/20 дійсне до 05 листопада 2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Носівка, ГРС Лихачів
з газопроводу Замірна дільниця (ГЗП) за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
04.04.2016р. | 90.1817 | 4.8906 | 1.128 | 0.1138 | 0.1828 | 0.006 | 0.0454 | 0.0368 | 0.0531 | 0.0031 | 1.5794 | 1.7793 | 0.7476 | 34.5625 | 8255 | 38.2657 | 9135.6 | 48.5686 |  |  | менше 0,01 | менше 0,01 | менше 0,01 | 100 | ОК
15.04.2016р. | 90.2688 | 4.7247 | 1.0046 | 0.1146 | 0.1783 | 0.004 | 0.0453 | 0.0363 | 0.0459 | 0.0039 | 1.6414 | 1.9322 | 0.747 | 34.3681 | 8208 | 38.0547 | 9089.2 | 48.3223 | -14.6 | -15.5 |  |  |  | 100 | ОК
19.04.2016р. | 89.9225 | 4.8999 | 1.0434 | 0.1108 | 0.169 | 0.0037 | 0.0422 | 0.0324 | 0.0439 | 0.0037 | 1.624 | 2.1045 | 0.7499 | 34.3622 | 8207 | 38.0464 | 9087.22 | 48.2167 | [5 empty] | 100 | ОК
25.04.2016р. | 89.8856 | 4.9374 | 1.0354 | 0.1089 | 0.1682 | 0.0034 | 0.042 | 0.0314 | 0.0537 | 0.0032 | 1.5704 | 2.1604 | 0.7506 | 34.3766 | 8210 | 38.0618 | 9090.9 | 48.2131 | -14.1 | -15.1 |  |  |  | 100 | ОК
29.02.2016. | 90.1881 | 4.8285 | 1.1079 | 0.1125 | 0.1868 | 0.0043 | 0.0492 | 0.0399 | 0.0578 | 0.0047 | 1.6335 | 1.7869 | 0.7477 | 34.5282 | 8246 | 38.2282 | 9171.18 | 48.5185 | [5 empty] | 100.0001
| Начальник .2016р | [8 empty] | Гладких В.М. | [7 empty] | 29.04.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р | [8 empty] | Маленко Т.Г. | [7 empty] | 29.04.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
Загальна місячна витрата газу, тис. м3 3532984,00