## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [22 empty] | 4118267
Богородчанське ЛВУМГ | [22 empty] | 648894
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [22 empty] | 494125
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р. | [22 empty] | 159699
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [22 empty] | 300691
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз" | [22 empty] | 141423
на ГРС Шубранець, ГРС Витилівка, ГРС Ошихліби, ГРС Неполоківці, ГРС Брусниця, ГРС Городенка(на Борівці), ГРС Ставчани, ГРС Хотин, ГРС Зарожани, ГРС Сокиряни, ГРС Новодністорвськ, ГРС Романківці, ГРС Олексіївка, ГРС Джурів(на Банилів), ГРС Сторожинець, ГРС Ясени, ГРС Заставна, ГРС Кельменці, ГРС Мошанець, ГРС Новоселиця, ГРС Топорівка, ГРС Мамалига, ГРС Глибока | [22 empty] | 517994
з газопроводу "АЧБ" за період з 05.04.2016 р. по 04.05.2016 р. | [22 empty] | 592247
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ |  |  | 409927
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | [6 empty] | 345353
183200
257201
4 | 95.6343 | 2.4811 | 0.7704 | 0.124 | 0.1196 | 0.0033 | 0.0214 | 0.015 | 0.0095 | 0.0034 | 0.6441 | 0.1739 | 0.7026 | 34.4482 | 8228 | 50.0084 | -17 |  |  |  | 100 | ОК | 46581
11 | 95.6582 | 2.4891 | 0.7706 | 0.1181 | 0.1135 | 0.0027 | 0.0206 | 0.0143 | 0.0079 | 0.0035 | 0.6292 | 0.1723 | 0.7022 | 34.4423 | 8226 | 50.0129 | -13.2 | не виявлено | 0.166 | 0.174 | 100 | ОК | 262930
18 | 95.5336 | 2.545 | 0.798 | 0.1274 | 0.1229 | 0.0019 | 0.0241 | 0.0168 | 0.0054 | 0.0031 | 0.6289 | 0.1929 | 0.7035 | 34.481 | 8236 | 50.022 | -17.1 |  |  |  | 100 | ОК | 641233
25 | 94.9938 | 2.8729 | 0.9137 | 0.1464 | 0.142 | 0.0032 | 0.0261 | 0.0186 | 0.0128 | 0.0034 | 0.6374 | 0.2297 | 0.7082 | 34.6563 | 8278 | 50.0974 | -18.8 | не виявлено | 0.118 | 0.135 | 100 | ОК | 530852
[21 empty] | 0 |  | 173695
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у квітні становить 14 780 726 м³. | [22 empty] | 643161
553205
289895
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.05.2016 р. | [6 empty] | 1231501
167413
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.05.2016 р. | [6 empty] | 1584110
487129

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003