## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 95.016 | 2.6829 | 0.8791 | 0.132 | 0.1486 | 0.0011 | 0.032 | 0.0247 | 0.0151 | 0.0057 | 0.831 | 0.2318 | 0.7079 | 34.529 | 8247 | 38.277 | 9142 | 49.929 | * | * | відсутні |  |  | 100 | ОК
5 | 95.2929 | 2.4944 | 0.8151 | 0.122 | 0.1406 | 0.0013 | 0.0316 | 0.0246 | 0.0139 | 0.0065 | 0.8432 | 0.214 | 0.7055 | 34.43 | 8224 | 38.17 | 9118 | 49.877 | [5 empty] | 100.0001
6 | 95.3442 | 2.4591 | 0.8084 | 0.1215 | 0.1408 | 0.0009 | 0.0319 | 0.025 | 0.013 | 0.0061 | 0.8425 | 0.2065 | 0.7051 | 34.42 | 8221 | 38.16 | 9115 | 49.88 | [5 empty] | 99.9999
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 94.1439 | 3.305 | 1.0786 | 0.1622 | 0.1728 | 0.001 | 0.0339 | 0.0255 | 0.0135 | 0.0067 | 0.76 | 0.2969 | 0.7153 | 34.84 | 8322 | 38.61 | 9222 | 50.1039 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | 94.9634 | 2.7416 | 0.9006 | 0.1349 | 0.1493 | 0.0011 | 0.0317 | 0.0242 | 0.0125 | 0.0064 | 0.803 | 0.2314 | 0.7083 | 34.5637 | 8255 | 38.31 | 9151 | 49.96 |  |  |  | 0.0013 | < 0,0001 | 100.0001
12 | 94.6777 | 2.9425 | 0.9606 | 0.1435 | 0.1588 | 0.001 | 0.0333 | 0.0254 | 0.0117 | 0.0069 | 0.7807 | 0.2579 | 0.7107 | 34.66 | 8279 | 38.42 | 9176 | 50.01 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | 94.58 | 2.9965 | 0.9866 | 0.1476 | 0.1616 | 0.001 | 0.033 | 0.025 | 0.0139 | 0.0074 | 0.7794 | 0.2678 | 0.7117 | 34.69 | 8286 | 38.43 | 9180 | 50.0009 | [5 empty] | 99.9998
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 94.7606 | 2.8575 | 0.9251 | 0.1397 | 0.1513 | 0.0011 | 0.0318 | 0.0242 | 0.0113 | 0.0064 | 0.8382 | 0.2528 | 0.7098 | 34.589 | 8262 | 38.32 | 9154 | 49.92 |  |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
17 | 94.4378 | 3.0207 | 1.0083 | 0.1525 | 0.1727 | 0.0009 | 0.0398 | 0.0314 | 0.0172 | 0.0101 | 0.8453 | 0.2635 | 0.713 | 34.718 | 8292 | 38.46 | 9186 | 49.988 | [5 empty] | 100.0002
18 | 94.098 | 3.2207 | 1.0934 | 0.1639 | 0.1883 | 0.0011 | 0.0426 | 0.0341 | 0.0168 | 0.0085 | 0.845 | 0.2875 | 0.7161 | 34.834 | 8320 | 38.585 | 9216 | 50.04 | [5 empty] | 99.9999
19 | 94.1259 | 3.2256 | 1.0843 | 0.1626 | 0.1854 | 0.0011 | 0.0424 | 0.0332 | 0.0164 | 0.0058 | 0.8246 | 0.2928 | 0.7158 | 34.83 | 8319 | 38.58 | 9215 | 50.047 | [5 empty] | 100.0001
20 | 94.5905 | 2.9695 | 0.9601 | 0.1476 | 0.1575 | 0.0012 | 0.0355 | 0.0275 | 0.0144 | 0.0098 | 0.8272 | 0.2593 | 0.7114 | 34.659 | 8278 | 38.399 | 9171 | 49.9645 | [5 empty] | 100.0001
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 93.8241 | 3.5038 | 1.1483 | 0.1758 | 0.1798 | 0.001 | 0.0389 | 0.0294 | 0.0134 | 0.0089 | 0.7664 | 0.3101 | 0.718 | 34.9447 | 8346 | 38.7046 | 9244 | 50.129 | [5 empty] | 99.9999
24 | 94.1318 | 3.3188 | 1.0877 | 0.1683 | 0.1719 | 0.001 | 0.0375 | 0.0283 | 0.0125 | 0.0089 | 0.7455 | 0.2876 | 0.7155 | 34.86 | 8327 | 38.62 | 9224 | 50.105 |  |  |  | 0.0035 | 0.0002 | 99.9998
25 | 94.2427 | 3.2603 | 1.0679 | 0.1658 | 0.1695 | 0.0013 | 0.0378 | 0.0283 | 0.0108 | 0.0095 | 0.7297 | 0.2765 | 0.7146 | 34.84 | 8322 | 38.5948 | 9218 | 50.106 | [5 empty] | 100.0001
26 | 94.3004 | 3.2242 | 1.0584 | 0.1643 | 0.1684 | 0.0013 | 0.0378 | 0.0283 | 0.012 | 0.0088 | 0.7284 | 0.2677 | 0.7141 | 34.83 | 8319 | 38.58 | 9215 | 50.107 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | 94.178 | 3.2958 | 1.0847 | 0.168 | 0.1716 | 0.0009 | 0.0387 | 0.0288 | 0.0128 | 0.0092 | 0.7361 | 0.2753 | 0.7152 | 34.8646 | 8327 | 38.619 | 9224 | 50.12 | [5 empty] | 99.9999
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 94.1963 | 3.1767 | 1.0861 | 0.1652 | 0.1861 | 0.0012 | 0.0425 | 0.034 | 0.0179 | 0.0089 | 0.8121 | 0.2728 | 0.7154 | 34.835 | 8320 | 38.587 | 9216 | 50.068 | [5 empty] | 99.9998
31 | 94.8008 | 2.77 | 0.9391 | 0.1455 | 0.166 | 0.0011 | 0.0408 | 0.0326 | 0.0155 | 0.0091 | 0.8448 | 0.2347 | 0.7102 | 34.62 | 8268 | 38.35 | 9160 | 49.95 | [5 empty] | 100 | ОК
| 1795.705 | 57.4656 | 18.9724 | 2.8829 | 3.141 | 0.0206 | 0.6935 | 0.5345 | 0.2646 | 0.1496 | 15.1831 | 4.9869 |  | 659.557 | 157534 | 730.7764 | 174547 | 950.3053 | [5 empty] | 1899.9997
31 | [23 empty] | 0
* - Прилад для визначення температури точки роси вологи та вуглеводнів знаходився на плановій повірці
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [13 empty] | Дереновський О.Б. | [5 empty] | 2016-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [13 empty] | Огородник Ю.В. | [5 empty] | 2016-05-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз"
по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-1м.Запоріжжя | ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну | ГРС-с.Сергіївка
| 1 | 914223.72 | 504.65 | 7500.62 | 922228.99 | 34.55
| 2 | 958247.91 | 457.99 | 6427.39 | 965133.29 | 34.55
| 3 | 1026908.22 | 391.26 | 6244.17 | 1033543.65 | 34.55
| 4 | 1083110.03 | 467.17 | 7057.63 | 1090634.83 | 34.529
| 5 | 1083482.16 | 310.89 | 5916.88 | 1089709.93 | 34.43
| 6 | 423793.93 | 560.2 | 8460.32 | 432814.45 | 34.42
| 7 | 0 | 755.1 | 10367.95 | 11123.05 | 34.42
| 8 | 0 | 309.09 | 6799.04 | 7108.13 | 34.42
| 9 | 0 | 251.95 | 4965.34 | 5217.29 | 34.42
| 10 | 0 | 292.23 | 5787.54 | 6079.77 | 34.84
| 11 | 667121.12 | 397.17 | 6890.64 | 674408.93 | 34.5637
| 12 | 1062007.85 | 426.87 | 6501.83 | 1068936.55 | 34.66
| 13 | 1017261.03 | 275.21 | 5419.01 | 1022955.25 | 34.69
| 14 | 1017370.06 | 444.57 | 6749.61 | 1024564.24 | 34.69
| 15 | 1007643.35 | 302.07 | 6307.59 | 1014253.01 | 34.69
| 16 | 414837.89 | 257.76 | 5525.32 | 420620.97 | 34.589
| 17 | 778974.56 | 194.97 | 4319.13 | 783488.66 | 34.718
| 18 | 1023923.97 | 248.39 | 4483.09 | 1028655.45 | 34.834
| 19 | 1023901.35 | 271.52 | 4709.67 | 1028882.54 | 34.83
| 20 | 732952.59 | 298.93 | 5980.89 | 739232.41 | 34.659
| 21 | 939855.28 | 313 | 4889.22 | 945057.5 | 34.659
| 22 | 918782.97 | 252.65 | 4777.6 | 923813.22 | 34.659
| 23 | 993410.47 | 217.3 | 4143.82 | 997771.59 | 34.9447
| 24 | 985230.1 | 212.52 | 4141.14 | 989583.76 | 34.86
| 25 | 970028.1 | 185.24 | 4012.01 | 974225.35 | 34.84
| 26 | 1039888.25 | 251.94 | 4635.31 | 1044775.5 | 34.83
| 27 | 979857.03 | 218.65 | 4126.89 | 984202.57 | 34.8646
| 28 | 893525.03 | 242.31 | 4086.21 | 897853.55 | 34.8646
| 29 | 886053.88 | 253.36 | 4200.11 | 890507.35 | 34.8646
| 30 | 1100757.51 | 225.94 | 3929.27 | 1104912.72 | 34.835
| 31 | 453153.41 | 225.4 | 3747.53 | 457126.34 | 34.62
| Загальний обсяг газу, м3 | 24396301.77 | 10016.3 | 173102.77 | 24579420.84 | 34.7067
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Данные по объекту Турбодет (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Терновка (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 601267.31 | 466.779 | 6.61 | 17.76 |  | 1 | 312956.41 | 159.382 | 6.59 | 17.53 |  | 1 | 7500.62 | 59.87 | 2.78 | 7.53 |  | 1 | 504.65 | 36.792 | 2.49 | 14.41 | A | 914223.72
2 | 635900 | 520.573 | 6.61 | 16.51 |  | 2 | 322347.91 | 165.732 | 6.59 | 16.28 |  | 2 | 6427.39 | 44.862 | 2.8 | 9.65 |  | 2 | 457.99 | 29.761 | 2.5 | 17.47 | A | 958247.91
3 | 652157.75 | 544.337 | 6.6 | 14.58 |  | 3 | 374750.47 | 223.173 | 6.58 | 14.37 |  | 3 | 6244.17 | 42.703 | 2.8 | 10.68 |  | 3 | 391.26 | 22.965 | 2.44 | 16.96 | A | 1026908.22
4 | 665437.69 | 550.604 | 6.59 | 6.46 | B | 4 | 417672.34 | 269.96 | 6.57 | 6.1 | B | 4 | 7057.63 | 53.512 | 2.79 | 9.71 | B | 4 | 467.17 | 34.926 | 2.48 | 15.89 | AB | 1083110.03
5 | 661241 | 538.274 | 6.6 | 3.24 | B | 5 | 422241.16 | 271.443 | 6.58 | 3.01 | B | 5 | 5916.88 | 37,798* | 2,82* | 11,23* | ABC | 5 | 310.89 | 16.803 | 2.51 | 17.93 | AB | 1083482.16
6 | 248914.13 | 194.103 | 6.54 | 6.22 | AB | 6 | 174879.8 | 117.229 | 4.38 | 6.1 | B | 6 | 8460.32 | 75.765 | 2.78 | 7.28 | B | 6 | 560.2 | 48.4 | 2.49 | 12.01 | AB | 423793.93
7 | 0 | 0 | 6.69 | 14.7 |  | 7 | 0 | 0 | 2.97 | 14.66 |  | 7 | 10367.95 | 113.952 | 2.77 | 6.23 |  | 7 | 755.1 | 85.175 | 2.45 | 13.17 | A | 0
8 | 0 | 0 | 6.57 | 18.1 |  | 8 | 0 | 0 | 2.98 | 18.29 |  | 8 | 6799.04 | 53.895 | 2.83 | 11.66 |  | 8 | 309.09 | 20.07 | 2.49 | 18.42 | A | 0
9 | 0 | 0 | 6.1 | 22.01 |  | 9 | 0 | 0 | 2.98 | 22.92 |  | 9 | 4965.34 | 29.297 | 2.79 | 15.74 | A | 9 | 251.95 | 13.423 | 2.4 | 20.34 | A | 0
10 | 0 | 0 | 5.55 | 16.42 | B | 10 | 0 | 0 | 2.97 | 16.15 | B | 10 | 5787.54 | 37.418 | 2.7 | 11.59 | B | 10 | 292.23 | 18,890* | 2,50* | 16,64* | ABC | 0
11 | 437944.34 | 356.454 | 6.22 | 9.51 | AB | 11 | 229176.78 | 131.161 | 5.32 | 9.79 | B | 11 | 6890.64 | 53.044 | 2.7 | 9.96 | B | 11 | 397.17 | 29.138 | 2.46 | 15.15 | AB | 667121.12
12 | 675318.88 | 562.173 | 6.59 | 3.11 | B | 12 | 386688.97 | 235.495 | 6.57 | 3.06 | B | 12 | 6501.83 | 46.556 | 2.71 | 9.51 | B | 12 | 426.87 | 29.349 | 2.46 | 14.85 | AB | 1062007.85
13 | 668172.56 | 553.858 | 6.59 | 5.37 | B | 13 | 349088.47 | 193.497 | 6.57 | 5.47 | B | 13 | 5419.01 | 32.731 | 2.77 | 15.57 | B | 13 | 275.21 | 15.435 | 2.42 | 20.12 | AB | 1017261.03
14 | 697498.25 | 600.551 | 6.58 | 3.7 |  | 14 | 319871.81 | 167.331 | 6.57 | 3.87 |  | 14 | 6749.61 | 50.7 | 2.74 | 12.45 |  | 14 | 444.57 | 33.645 | 2.47 | 16.41 | A | 1017370.06
15 | 683621.44 | 578.593 | 6.59 | 4.24 |  | 15 | 324021.91 | 165.242 | 6.58 | 4.44 |  | 15 | 6307.59 | 45.034 | 2.73 | 12.19 |  | 15 | 302.07 | 18.348 | 2.41 | 16.59 | A | 1007643.35
16 | 253210.64 | 203.444 | 6.58 | 8.89 | AB | 16 | 161627.25 | 103.707 | 4.56 | 9.29 | B | 16 | 5525.32 | 34.444 | 2.89 | 15.66 | B | 16 | 257.76 | 15.834 | 2.52 | 21.59 | AB | 414837.89
17 | 507423.81 | 399.391 | 6.58 | 6.13 | AB | 17 | 271550.75 | 150.456 | 5.77 | 7.47 | B | 17 | 4319.13 | 623,367* | 2,79* | 17,02* | ABC | 17 | 194.97 | 9.691 | 2.5 | 18.66 | AB | 778974.56
18 | 656033.63 | 527.841 | 6.6 | 1.95 | B | 18 | 367890.34 | 212.197 | 6.58 | 1.87 | B | 18 | 4483.09 | 760.061 | 2.76 | 14.34 | B | 18 | 248.39 | 12.817 | 2.45 | 17.44 | AB | 1023923.97
19 | 643086.38 | 508.544 | 6.6 | 2.1 | B | 19 | 380814.97 | 226.986 | 6.58 | 1.99 | B | 19 | 4709.67 | 983.357 | 2.71 | 11.65 | AB | 19 | 271.52 | 14.065 | 2.41 | 14.98 | AB | 1023901.35
20 | 487606.84 | 390.051 | 6.6 | 6.95 | AB | 20 | 245345.75 | 136.42 | 5.86 | 7.75 | B | 20 | 5980.89 | 1274.459 | 3.06 | 15.12 | B | 20 | 298.93 | 18.521 | 2.47 | 16.36 | AB | 732952.59
21 | 639877.56 | 505.993 | 6.6 | 3.01 |  | 21 | 299977.72 | 148.704 | 6.59 | 3.09 |  | 21 | 4889.22 | 932.735 | 2.89 | 17.95 | A | 21 | 313 | 20.437 | 2.48 | 18.93 | A | 939855.28
22 | 613255.5 | 463.115 | 6.6 | 2.06 |  | 22 | 305527.47 | 145.114 | 6.59 | 2.26 |  | 22 | 4777.6 | 903.501 | 2.82 | 19.28 |  | 22 | 252.65 | 14.084 | 2.4 | 21.38 | A | 918782.97
23 | 637810.94 | 498.176 | 6.59 | 1.43 | B | 23 | 355599.53 | 195.913 | 6.58 | 1.42 | B | 23 | 4143.82 | 671.697 | 2.81 | 19.14 | B | 23 | 217.3 | 10.948 | 2.43 | 20.63 | AB | 993410.47
24 | 632578.94 | 487,244* | 6,59* | -1,59* | ABC | 24 | 352651.16 | 195.023 | 6.58 | -1.58 | B | 24 | 4141.14 | 675.877 | 2.8 | 19.13 | B | 24 | 212.52 | 9.64 | 2.43 | 21.66 | AB | 985230.1
25 | 622427.63 | 482.431 | 6.59 | 4.57 | B | 25 | 347600.47 | 190.428 | 6.58 | 4.7 | B | 25 | 4012.01 | 671.859 | 2.75 | 18.13 | AB | 25 | 185.24 | 9.268 | 2.44 | 21.49 | AB | 970028.1
26 | 681421.06 | 570.508 | 6.59 | 0.67 | B | 26 | 358467.19 | 198,439* | 6,58* | 0,80* | BC | 26 | 4635.31 | 876.767 | 2.73 | 14.2 | B | 26 | 251.94 | 13.852 | 2.4 | 17.87 | AB | 1039888.25
27 | 656784.25 | 535.603 | 6.6 | 2.65 | B | 27 | 323072.78 | 164.699 | 6.58 | 2.91 | B | 27 | 4126.89 | 683.381 | 2.8 | 18 | B | 27 | 218.65 | 11.444 | 2.42 | 20.88 | AB | 979857.03
28 | 611007.75 | 464.226 | 6.59 | 4.82 |  | 28 | 282517.28 | 132.825 | 6.59 | 4.46 |  | 28 | 4086.21 | 689.372 | 2.81 | 19.21 |  | 28 | 242.31 | 14.249 | 2.43 | 24.16 | A | 893525.03
29 | 592218.38 | 431.751 | 6.59 | 2.3 |  | 29 | 293835.5 | 134.71 | 6.58 | 2.37 |  | 29 | 4200.11 | 725.142 | 2.76 | 16.33 |  | 29 | 253.36 | 15.186 | 2.38 | 20.39 | A | 886053.88
30 | 568494.63 | 395.935 | 6.59 | 0.68 | B | 30 | 532262.88 | 444.126 | 6.56 | 0.01 | B | 30 | 3929.27 | 626.795 | 2.81 | 19.94 | B | 30 | 225.94 | 11.406 | 2.43 | 23.61 | AB | 1100757.51
31 | 234431.8 | 167.778 | 6.57 | 10.8 | AB | 31 | 218721.61 | 198.909 | 4.59 | 11.62 | B | 31 | 3747.53 | 575.772 | 2.81 | 19.17 | B | 31 | 225.4 | 11.981 | 2.45 | 22.72 | AB | 453153.41
Итого | 15665143,06* | 462,901* | 6,58* | 5,49* | ABC | Итого | 8731158,66* | 188,085* | 6,25* | 5,57* | BC | Итого | 173102,76* | 402,765* | 2,79* | 14,04* | ABC | Итого | 10016,30* | 85,175* | 2,45* | 13,17* | ABC