## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Опарське ВУ ПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Опарським ВУ ПЗГ та прийнятого РВУ "Львівавтогаз" ГВС (ПВВГ, СВГ) ГРС-Дрогобич
з газопроводу ДКС - Опарі - ГРС - Дрогобич за період з 01травня по 31 травня 2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 98.919 | 0.183 | 0.087 | 0.04 | 0.032 | 0.001 | 0.023 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.527 | 0.169 | 0.6771 | 33.38 | 7972.59 | 37.03 | 8845.32 | 49.39 | +14,8 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 98.897 | 0.186 | 0.093 | 0.043 | 0.035 | 0.001 | 0.025 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.524 | 0.173 | 0.6774 | 33.39 | 7974.99 | 37.04 | 8847.88 | 49.4 | +15,9 |  |  |  |  | 100
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 98.911 | 0.182 | 0.087 | 0.036 | 0.039 | 0.001 | 0.013 | 0.02 | 0.002 | 0.008 | 0.533 | 0.168 | 0.6771 | 33.38 | 7972.62 | 37.03 | 8845.33 | 49.39 | +13,2 |  |  |  | відсут. | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 98.917 | 0.182 | 0.083 | 0.037 | 0.03 | 0.001 | 0.021 | 0.01 | 0.001 | 0.008 | 0.544 | 0.166 | 0.6769 | 33.37 | 7969.11 | 37.02 | 8841.54 | 49.38 | +18,1 |  | відсут. |  |  | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 98.927 | 0.182 | 0.081 | 0.037 | 0.03 | 0.002 | 0.021 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.545 | 0.155 | 0.6768 | 33.37 | 7970.15 | 37.02 | 8842.69 | 49.39 | +17,1 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник управління | [8 empty] | І.Б.Біляк
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант | [8 empty] | О.Б.Гнатків
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003