## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" на ГРС Семенівка
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.05.2016 року_______ по _______31.05.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | 89.263 | 4.965 | 1.134 | 0.133 | 0.194 | 0.005 | 0.055 | 0.042 | 0.075 | 0.006 | 1.205 | 2.923 | 0.761 | 34.38 | 8213 | 38.09 | 9096 | 47.91 | [6 empty] | 100 | ОК
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | 89.035 | 5.066 | 1.189 | 0.134 | 0.2 | 0.005 | 0.056 | 0.042 | 0.072 | 0.007 | 1.213 | 2.981 | 0.763 | 34.42 | 8221 | 38.13 | 9105 | 47.9 | -10 | -9.8 | відсутні |  |  |  | 100
11 | [21 empty] | < 0,2 | 5 |  | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | 89.073 | 5.027 | 1.159 | 0.134 | 0.2 | 0.005 | 0.056 | 0.043 | 0.077 | 0.007 | 1.238 | 2.981 | 0.763 | 34.39 | 8215 | 38.1 | 9098 | 47.87 | [6 empty] | 100 | ОК
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | 89.102 | 5.028 | 1.154 | 0.131 | 0.192 | 0.005 | 0.054 | 0.042 | 0.072 | 0.007 | 1.223 | 2.99 | 0.762 | 34.38 | 8211 | 38.08 | 9094 | 47.86 | [6 empty] | 100
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | 89.168 | 4.996 | 1.142 | 0.13 | 0.19 | 0.005 | 0.056 | 0.043 | 0.08 | 0.008 | 1.233 | 2.949 | 0.762 | 34.38 | 8212 | 38.08 | 9095 | 47.88 | [6 empty] | 100 | ОК
31 | [24 empty] | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 202.087
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.05.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.05.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003