## ПАТ "Полтавагаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-7
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Кременчук, ГРС Бутенки, ГРС Глобине, ГРС Козельщина, ГРС Нова Галещина,
ГРС Погреби, ГРС Сушки, ГРС Фрунзівка, ГРС Бугаївка по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг"
за травень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
05 | 93.643 | 2.517 | 0.299 | 0.044 | 0.055 | 0.004 | 0.023 | 0.014 | 0.041 | 0 | 0.103 | 3.257 | 0,7287 | 33,28 | 7 949 | 36,92 | 8 816 | 47,46 | 11 334 | -5,7
11 | 93.636 | 2.521 | 0.302 | 0.044 | 0.056 | 0.004 | 0.024 | 0.015 | 0.037 | 0 | 0.102 | 3.259 | 0,7288 | 33,28 | 7 949 | 36,91 | 8 816 | 47,46 | 11 334 | -5,6
16 | 93.643 | 2.513 | 0.303 | 0.045 | 0.056 | 0.006 | 0.024 | 0.015 | 0.041 | 0 | 0.102 | 3.252 | 0,7288 | 33,29 | 7 951 | 36,92 | 8 818 | 47,47 | 11 336 | -5,8
24 | 93.631 | 2.517 | 0.305 | 0.046 | 0.057 | 0.005 | 0.025 | 0.017 | 0.045 | 0 | 0.1 | 3.252 | 0,7290 | 33,30 | 7 953 | 36,93 | 8 820 | 47,48 | 11 338 | -6,2
30 | 93.651 | 2.513 | 0.302 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.024 | 0.014 | 0.037 | 0 | 0.103 | 3.251 | 0,7287 | 33,28 | 7 949 | 36,91 | 8 816 | 47,46 | 11 335 | -6,5 | 0.01 | 0.01 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 01.06.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 01.06.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата