## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ Тернопільгаз Тернопільської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Суходіл
по газопроводу " СОЮЗ " за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
4 | 94,670 | 3,095 | 1,007 | 0,163 | 0,159 | 0,002 | 0,031 | 0,023 | 0,021 | 0,015 | 0,569 | 0,247 | 0,7115 | 34,81 | 8314 | 38,59 | 9215 | 50,21 | 11989 | -19,9
5 | 95,515 | 2,494 | 0,785 | 0,128 | 0,128 | 0,000 | 0,027 | 0,020 | 0,020 | 0,016 | 0,680 | 0,190 | 0,7038 | 34,46 | 8229 | 38,21 | 9124 | 49,98 | 11936 | -18,7
6 | 95,591 | 2,498 | 0,783 | 0,127 | 0,125 | 0,002 | 0,025 | 0,019 | 0,020 | 0,008 | 0,603 | 0,202 | 0,7034 | 34,47 | 8234 | 38,23 | 9128 | 50,03 | 11946 | -18,6
10 | 95,232 | 2,755 | 0,880 | 0,140 | 0,143 | 0,003 | 0,029 | 0,019 | 0,018 | 0,011 | 0,553 | 0,219 | 0,7067 | 34,63 | 8270 | 38,40 | 9168 | 50,12 | 11970 | -19,1
11 | 95,243 | 2,757 | 0,879 | 0,142 | 0,144 | 0,001 | 0,028 | 0,021 | 0,019 | 0,012 | 0,539 | 0,218 | 0,7066 | 34,64 | 8273 | 38,41 | 9171 | 50,14 | 11974 | -17,7
12 | 95,187 | 2,832 | 0,911 | 0,147 | 0,144 | 0,004 | 0,032 | 0,020 | 0,018 | 0,006 | 0,474 | 0,225 | 0,7074 | 34,70 | 8289 | 38,48 | 9189 | 50,20 | 11990 | -17,5
13 | 95,114 | 2,834 | 0,912 | 0,147 | 0,146 | 0,004 | 0,031 | 0,023 | 0,018 | 0,013 | 0,530 | 0,231 | 0,7079 | 34,69 | 8284 | 38,46 | 9183 | 50,16 | 11979 | -18,9
16 | 95,036 | 2,823 | 0,885 | 0,141 | 0,133 | 0,001 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,007 | 0,687 | 0,225 | 0,7076 | 34,59 | 8262 | 38,35 | 9159 | 50,04 | 11950 | -20,2
17 | 95,015 | 2,820 | 0,886 | 0,139 | 0,134 | 0,001 | 0,025 | 0,018 | 0,018 | 0,008 | 0,715 | 0,224 | 0,7077 | 34,58 | 8259 | 38,34 | 9156 | 50,02 | 11945 | -21,2
18 | 94,921 | 2,965 | 0,931 | 0,147 | 0,140 | 0,002 | 0,028 | 0,018 | 0,017 | 0,012 | 0,592 | 0,230 | 0,7088 | 34,69 | 8286 | 38,46 | 9285 | 50,14 | 11974 | -21,0
19 | 94,994 | 2,929 | 0,922 | 0,145 | 0,136 | 0,000 | 0,027 | 0,019 | 0,016 | 0,007 | 0,582 | 0,227 | 0,7083 | 34,68 | 8282 | 38,45 | 9181 | 50,14 | 11973 | -20,7
20 | 95,004 | 2,914 | 0,918 | 0,145 | 0,137 | 0,002 | 0,028 | 0,022 | 0,017 | 0,014 | 0,576 | 0,226 | 0,7082 | 34,68 | 8283 | 38,45 | 9182 | 50,14 | 11975 | -19,5
23 | 95,023 | 2,880 | 0,917 | 0,144 | 0,140 | 0,004 | 0,027 | 0,021 | 0,019 | 0,011 | 0,588 | 0,230 | 0,7082 | 34,67 | 8281 | 38,44 | 9179 | 50,13 | 11971 | -20,1
24 | 95,264 | 2,755 | 0,865 | 0,140 | 0,132 | 0,002 | 0,027 | 0,017 | 0,018 | 0,005 | 0,568 | 0,212 | 0,7061 | 34,61 | 8266 | 38,37 | 9164 | 50,11 | 11968 | -20,3
25 | 95,233 | 2,772 | 0,874 | 0,140 | 0,131 | 0,001 | 0,027 | 0,019 | 0,017 | 0,005 | 0,565 | 0,218 | 0,7064 | 34,62 | 8268 | 38,38 | 9167 | 50,12 | 11969 | -20,2
26 | 94,973 | 2,932 | 0,541 | 0,152 | 0,142 | 0,002 | 0,030 | 0,023 | 0,017 | 0,004 | 0,553 | 0,237 | 0,7088 | 34,72 | 8292 | 38,49 | 9192 | 50,17 | 11982 | -20,5 | відсутн | відсутн | відсутн
27 | 95,103 | 2,841 | 0,921 | 0,146 | 0,138 | 0,000 | 0,028 | 0,020 | 0,019 | 0,004 | 0,564 | 0,219 | 0,7077 | 34,67 | 8281 | 38,44 | 9180 | 50,15 | 11977 | -20,7
30 | 95,106 | 2,888 | 0,935 | 0,148 | 0,141 | 0,000 | 0,030 | 0,024 | 0,021 | 0,002 | 0,481 | 0,229 | 0,7080 | 34,73 | 8295 | 38,50 | 9195 | 50,22 | 11993 | -21,0
31 | 94,828 | 2,938 | 0,945 | 0,149 | 0,143 | 0,000 | 0,029 | 0,021 | 0,021 | 0,010 | 0,655 | 0,264 | 0,7098 | 34,68 | 8282 | 38,44 | 9180 | 50,08 | 11959 | -20,3
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 31.05.2016