## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Кременець УПРГ", перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Почаїв.
з газопроводу КЗУ-1, ГРС Тернопіль за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | об҆҆҆҆҆єм спожитого газу тис.м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
04.05 | 90.073 | 4.846 | 1.026 | 0.115 | 0.177 | 0.002 | 0.051 | 0.042 | 0.029 | 0.016 | 1.765 | 1.858 | 0.7475 | 34.3774 | 8210.91 | 38.0639 | 9091.4 | 48.3177 | [6 empty] | 100 | ОК
10.05 | 89.951 | 4.888 | 1.084 | 0.12 | 0.185 | 0.002 | 0.052 | 0.043 | 0.036 | 0.011 | 1.723 | 1.905 | 0.7492 | 34.44 | 8225.82 | 38.13 | 9107.38 | 48.35 | -2.8 | -1 |  |  |  |  | 100 | ОК
17.05 | 89.705 | 4.913 | 1.211 | 0.134 | 0.221 | 0.001 | 0.061 | 0.054 | 0.051 | 0.014 | 1.759 | 1.876 | 0.7525 | 34.59 | 8260.93 | 38.29 | 9144.96 | 48.44 | -3.1 | -1.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
24.05 | 89.934 | 4.91 | 1.124 | 0.121 | 0.19 | 0.001 | 0.048 | 0.04 | 0.035 | 0.01 | 1.668 | 1.919 | 0.7496 | 34.48 | 8234.37 | 38.17 | 9116.66 | 48.38 | -2.8 | -1.4 |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
31.05 | 89.868 | 4.912 | 1.155 | 0.122 | 0.197 | 0.002 | 0.055 | 0.046 | 0.039 | 0.011 | 1.684 | 1.909 | 0.7505 | 34.52 | 8243.95 | 38.21 | 9126.9 | 48.41 | -3.3 | -1.9
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. .2016р | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003