## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
ГРС-Чортків, ГРС-Шульганівка, ГРС-Білобожниця, ГРС-Джурин, ГРС-Палашівка, ГРС-Бучач, ГРС-Бариш, ГРС-Золотий потік, ГРС-Передмістя, ГРС-Монастириськ, ГРС-Коропець, ГРС-Задарів
з газопроводу "Союз" за період з 04.05.2016 р. по 05.06.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
4 | 95.1272 | 2.7825 | 0.8814 | 0.1403 | 0.1356 | 0.004 | 0.0258 | 0.0179 | 0.0103 | 0.0036 | 0.6523 | 0.2191 | 0.707 | 34.6012 | 8264 | 50.0648 | -19.8 |  |  |  | 100 | ОК
10 | 94.8801 | 2.8909 | 0.9585 | 0.1535 | 0.1553 | 0.0027 | 0.0288 | 0.021 | 0.0126 | 0.0041 | 0.6499 | 0.2426 | 0.7095 | 34.6959 | 8287 | 50.106 | -19.4 | не виявлено | 0.115 | 0.089 | 100 | ОК
16 | 94.9906 | 2.8977 | 0.9128 | 0.1441 | 0.1381 | 0.0028 | 0.0266 | 0.0183 | 0.0117 | 0.004 | 0.6238 | 0.2295 | 0.7082 | 34.6602 | 8278.4465 | 50.106 | -19.9 |  |  |  | 100 | ОК
23 | 95.1615 | 2.7894 | 0.8836 | 0.1389 | 0.1334 | 0.0019 | 0.0256 | 0.0178 | 0.0089 | 0.0055 | 0.6107 | 0.2228 | 0.7067 | 34.6092 | 8266.2654 | 50.0852 | -20.2 |  |  |  | 100 | ОК
30 | 95.0574 | 2.8156 | 0.9051 | 0.1424 | 0.1367 | 0.0076 | 0.0261 | 0.0182 | 0.007 | 0.0034 | 0.6512 | 0.2293 | 0.7076 | 34.6217 | 8269 | 50.0707 | -18.4 |  |  |  | 100 | ОК
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у травні становить 1 893 413 м³.
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Басистюк |  |  |  |  | 03.06.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 03.06.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003