## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого РВУ "Київавтогаз"(АГНКС № 1 м. Чернігів)
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.05.2016 р. по 31.05.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
04 | ГРС №2 м.Чернігів | 89.9135 | 4.8576 | 1.0578 | 0.1133 | 0.1807 | 0.0037 | 0.0467 | 0.0367 | 0.028 | 0.0056 | 1.6061 | 2.1502 | 0.7503 | 34.35 | 8204 | 38.03 | 9084 | 48.19 | -9.3 | -9.1 | відс. | <0,01 | <0,01
11 |  | 90.0944 | 4.7695 | 1.0147 | 0.1106 | 0.1884 | 0.003 | 0.0415 | 0.0315 | 0.0286 | 0.0057 | 1.5966 | 2.1155 | 0.7487 | 34.31 | 8195 | 37.99 | 9074 | 48.19 | -8.4 | -8.4 | відс. | <0,01 | <0,01
16 |  | 89.6625 | 5.0187 | 1.0722 | 0.1157 | 0.1813 | 0.0035 | 0.0501 | 0.0391 | 0.0491 | 0.0057 | 1.594 | 2.2082 | 0.7528 | 34.42 | 8221 | 38.11 | 9101 | 48.2 | -8.6 | -8 | відс. | <0,01 | <0,01
23 |  | 89.77 | 4.9417 | 1.0823 | 0.1151 | 0.1892 | 0.0033 | 0.0498 | 0.0384 | 0.0465 | 0.0063 | 1.6153 | 2.142 | 0.7519 | 34.42 | 8221 | 38.11 | 9102 | 48.23 | -8.3 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
30 |  | 89.8907 | 4.8506 | 1.1021 | 0.1189 | 0.1902 | 0.0036 | 0.0504 | 0.0389 | 0.0375 | 0.006 | 1.5747 | 2.1365 | 0.7511 | 34.41 | 8220 | 38.1 | 9101 | 48.25 | -8.1 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 12 672 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.06.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.06.2016 р.