## союз
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз"
ГРС "Теребля", "Данилово", "Раковець", "Хуст", "Іршава", "Виноградово", "Теково", "Тячів", "Вербовець", "Прикордонник" газопроводу "CОЮЗ" за період
з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Температура точка роси вуглеводнів, оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Місячна витрата газу, тис.м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
01.06. | 95.352 | 2.661 | 0.836 | 0.131 | 0.129 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.01 | 0.009 | 0.614 | 0.198 | 0.015 | 0.001 | 0.7049 | 34.54 | 38.27 | 50.03 | -14.9 | <-20
08.06. | 95.371 | 2.65 | 0.833 | 0.131 | 0.13 | 0.001 | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.609 | 0.197 | 0.015 | 0.001 | 0.7048 | 34.54 | 38.27 | 50.04 | -18.8 | <-20
15.06. | 95.376 | 2.648 | 0.831 | 0.131 | 0.13 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.61 | 0.196 | 0.015 | 0.001 | 0.7047 | 34.54 | 38.27 | 50.03 | -20.1 | <-20
16.06. | [20 empty] | 0 | 0.0001
22.06. | 95.405 | 2.62 | 0.821 | 0.13 | 0.126 | 0.003 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.006 | 0.626 | 0.191 | 0.015 | 0.001 | 0.7045 | 34.52 | 38.26 | 50.02 | -18.3 | <-20
24.06. | [22 empty] | 0
29.06. | 95.33 | 2.666 | 0.837 | 0.133 | 0.129 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.006 | 0.628 | 0.197 | 0.015 | 0.001 | 0.7051 | 34.54 | 38.28 | 50.03 | -16.7 | <-20
Середній розрахунок за місяць | 95.374 | 2.645 | 0.83 | 0.131 | 0.129 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | 0.008 | 0.615 | 0.196 | 0.015 | 0.001 | 0.7048 | 34.535 | 38.268 | 50.03 | -18.025 | < -20 | 0 | 0.0001 | 0 | 4328.424
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [7 empty] | 2016-07-01
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [7 empty] | 2016-07-01
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата