## Прогрес
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз"
ГРС "Підполоззя" газопроводу "ПРОГРЕС" за період
з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Температура точка роси вуглеводнів, оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Місячна витрата газу, тис.м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
02.06. | 94.849 | 2.922 | 0.995 | 0.159 | 0.151 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.017 | 0.002 | 0.602 | 0.242 | 0.01 | 0.001 | 0.7099 | 34.74 | 38.5 | 50.15
09.06. | 94.506 | 3.25 | 0.977 | 0.155 | 0.148 | 0.001 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.001 | 0.64 | 0.243 | 0.01 | 0.002 | 0.7118 | 34.8 | 38.57 | 50.17
16.06. | 93.928 | 3.601 | 1.159 | 0.186 | 0.178 | 0.002 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.004 | 0.569 | 0.279 | 0.01 | 0.002 | 0.7175 | 35.06 | 38.85 | 50.34 | -18.8 |  |  |  | 0
23.06. | 94.106 | 3.504 | 1.098 | 0.176 | 0.167 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.019 | 0.002 | 0.591 | 0.268 | 0.01 | 0.002 | 0.7155 | 34.97 | 38.76 | 50.28 | -18.4 |  | 0.0002 | 0.0002
30.06. | 93.643 | 3.789 | 1.214 | 0.201 | 0.194 | 0.002 | 0.039 | 0.027 | 0.026 | 0.004 | 0.563 | 0.286 | 0.01 | 0.002 | 0.7201 | 35.18 | 38.97 | 50.4 | -18 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0
Середній розрахунок за місяць | 94.346 | 3.319 | 1.057 | 0.169 | 0.161 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.02 | 0.002 | 0.601 | 0.258 | 0.01 | 0.002 | 0.71367 | 34.893 | 38.67 | 50.235 | -18.4 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 21.712
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [7 empty] | 2016-07-01
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [7 empty] | 2016-07-01
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата