## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ПЗГ ТОК
з КС Долина за період з 01.06.2016 року. по 30.06.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
1 | 94.8511 | 2.9619 | 0.92 | 0.143 | 0.1399 | 0.0018 | 0.033 | 0.0201 | 0.0282 | 0.0066 | 0.6385 | 0.2559 | 0.7097 | 34.6956 | 8286 | 50.1006 | 11966 | -0.2 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 167757 | 100 | ОК
7 | 91.8921 | 4.7195 | 0.7088 | 0.1207 | 0.2108 | 0.0021 | 0.0617 | 0.0526 | 0.0311 | 0.0079 | 0.7649 | 1.4278 | 0.7342 | 34.7185 | 8292 | 49.2656 | 11767 | 1.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | 92.2318 | 4.8162 | 0.5127 | 0.0843 | 0.153 | 0.0009 | 0.0618 | 0.0561 | 0.0266 | 0.0034 | 0.6082 | 1.445 | 0.7302 | 34.614 | 8267 | 49.2615 | 11766 | 7.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | 92.2099 | 4.6438 | 0.5802 | 0.0947 | 0.1772 | 0.0005 | 0.061 | 0.0524 | 0.0342 | 0.0058 | 0.5921 | 1.5482 | 0.7318 | 34.6056 | 8265 | 49.1934 | 11750 | 11.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Фрищин В. О. | [6 empty] | 05.07.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 05.07.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003