## КС-3 (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 1-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по КС-3 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ГРС Б. Церква, ГРС Узин, ГРС В. Половецьке, ГРС Піщане, ГРС Острійки, ГРС Фастів-1, ГРС Фастів-2, ГРС Кожанка, ГРС Мотовилівка, ГРС р/г Фастівський, ГРС Триліси, ГРС В.Снітинка, ГРС Дорогінка, ГРС Васильків, ГРС Ворзель, ГРС Гребінки, ГРС Глеваха, ГРС Устимівка, ГРС Багрин (Калинівка), ГРС Плесецьке, ГРС Тр.Новоселиця, ГРС Вишеньки, ГРС Чайка, ГРС ЛОС, ГРС Жорнівка, ГРС Забір'я, ГРС Димер (місто), ГРС Димер - 2 (Агромарс), ГРС Катюжанка, ГРС Рокитно, ГРС Шпитьки, ГРС Стоянка, ГРС Ірпінь, ГРС Чорнобиль, ГРС Зелений Мис, ГРС Оране, ГРС Зорин, ГРС Обуховичі, ГРС Поліське, ГРС Красятичі, ГРС Макарів, ГРС Бородянка, ГРС Грузьке, ГРС Клавдієво, ГРС Забуяння, АГНКС Бородянка "Ітера Україна", АГНКС "Б.Церква", АГНКС Б.Церква-2 "Екогаз-2005", АГНКС - Фастів)
по газопроводам Київ-Захід України 1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад, молярна частка, % мол | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-01 | [12 empty] | -11.5 | -8.8
2016-06-02 | [12 empty] | -11.6 | -8.8
2016-06-03 | [12 empty] | -9.5 | -8.5
2016-06-06 | 89.724 | 4.962 | 1.1806 | 0.1996 | 0.1238 | 0.041 | 0.0516 | 0.004 | 0.0716 | 1.7372 | 1.8864 | 0.0181 | -10.4 | -8.8 | 0.6244 | 0.752 | 34.57 | 38.29 | 48.45
2016-06-07 | [12 empty] | -10.2 | -8.6
2016-06-08 | [12 empty] | -10.4 | -8.8
2016-06-09 | [12 empty] | -10.1 | -8.5
2016-06-10 | [12 empty] | -9.7 | -8.1
2016-06-13 | 89.6333 | 4.9834 | 1.1963 | 0.2086 | 0.1274 | 0.0466 | 0.0559 | 0.0043 | 0.0925 | 1.7267 | 1.911 | 0.0141 | -8.9 | -8.2 | 0.6257 | 0.7536 | 34.63 | 38.35 | 48.48
2016-06-14 | [12 empty] | -9.3 | -8.9
2016-06-15 | [12 empty] | -10.7 | -8.9
2016-06-16 | [12 empty] | -9 | -8.4
2016-06-17 | [12 empty] | -8.2 | -7.3
2016-06-21 | 89.6738 | 4.9483 | 1.1906 | 0.2104 | 0.128 | 0.0463 | 0.0563 | 0.0043 | 0.0853 | 1.7291 | 1.914 | 0.0137 | -8.3 | -7.3 | 0.625 | 0.7532 | 34.61 | 38.33 | 48.46
2016-06-22 | [12 empty] | -8.4 | -7.2
2016-06-23 | [12 empty] | -7.9 | -7.6
2016-06-24 | [12 empty] | -8.2 | -7.5
2016-06-29 | 89.5812 | 4.9821 | 1.253 | 0.216 | 0.1318 | 0.0477 | 0.0579 | 0.044 | 0.0969 | 1.7281 | 1.8931 | 0.0078 | -9.1 | -7.3 | 0.626 | 0.7545 | 34.68 | 38.41 | 48.53 | відс | <0,02 | <0,006
2016-06-30 | [12 empty] | -9 | -7.8
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 20177931
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 15 298 790
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-1А (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [15 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [14 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 2-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-1А та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ГРС-1А, м. Боярка )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.8738 | 4.8789 | 1.1352 | 0.1866 | 0.1181 | 0.042 | 0.0519 | 0.0039 | 0.0847 | 1.6589 | 1.9594 | 0.0065 | -10.9 | -9.8 | 0.624 | 0.7515 | 34.53 | 38.25 | 48.42
2016-06-13 | 89.8723 | 4.9118 | 1.1715 | 0.2019 | 0.1222 | 0.0436 | 0.0525 | 0.0041 | 0.0807 | 1.8307 | 1.6885 | 0.0151 | -10.1 | -9 | 0.6228 | 0.7502 | 34.6 | 38.32 | 48.56
2016-06-21 | 89.7272 | 4.9925 | 1.2363 | 0.2123 | 0.1283 | 0.047 | 0.0566 | 0.0039 | 0.0808 | 1.7559 | 1.7466 | 0.0126 | -8.8 | -7.4 | 0.6245 | 0.7521 | 34.69 | 38.41 | 48.61
2016-06-29 | 89.5949 | 4.9893 | 1.254 | 0.2143 | 0.1315 | 0.0453 | 0.0564 | 0.0043 | 0.089 | 1.7397 | 1.8695 | 0.0118 |  |  | 0.626 | 0.754 | 34.67 | 38.4 | 48.53 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 1484377
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 1 305 420
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-Обухів (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 3-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Обухів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (Обухів (місто, ТЕЦ), ГРС Бугаївка, ГРС Козин )
по газопроводу Єфремівка-Диканька-Київ (ЄДК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.7534 | 5.0096 | 1.2362 | 0.2097 | 0.1268 | 0.0456 | 0.0552 | 0.0039 | 0.0806 | 1.7576 | 1.7146 | 0.0069 | -11.8 | -10.8 | 0.624 | 0.7517 | 34.7 | 38.42 | 48.64
2016-06-13 | 89.8021 | 4.9531 | 1.188 | 0.2012 | 0.1226 | 0.0449 | 0.0527 | 0.0041 | 0.0734 | 1.8573 | 1.6694 | 0.0112 | -10.7 | -8.8 | 0.6228 | 0.7502 | 34.53 | 38.24 | 48.46
2016-06-21 | 89.7535 | 4.9402 | 1.239 | 0.2183 | 0.1319 | 0.047 | 0.0583 | 0.004 | 0.0834 | 1.7871 | 1.7176 | 0.0198 | -13 | -7.3 | 0.624 | 0.752 | 34.68 | 38.41 | 48.61
2016-06-29 | 89.5806 | 4.9516 | 1.2001 | 0.2034 | 0.1281 | 0.0447 | 0.0554 | 0.0046 | 0.0892 | 1.6801 | 2.0554 | 0.0067 |  |  | 0.627 | 0.7547 | 34.58 | 38.3 | 48.38 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 9638977
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 9 342 384
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-Хотів (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 4-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Хотів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-12 (Хотів), р/п Хотівський, ГРС Тарасівка)
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[5 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.8505 | 4.9393 | 1.2026 | 0.2082 | 0.1266 | 0.046 | 0.0568 | 0.004 | 0.0885 | 1.7636 | 1.7062 | 0.0075 | -12.6 | -10.8 | 0.6236 | 0.7511 | 34.67 | 38.4 | 48.63
2016-06-13 | 89.9437 | 4.8672 | 1.1647 | 0.1988 | 0.1215 | 0.0428 | 0.0517 | 0.0038 | 0.0703 | 1.8457 | 1.6782 | 0.0116 | -9.8 | -8 | 0.6221 | 0.7493 | 34.57 | 38.29 | 48.54
2016-06-21 | 89.9026 | 4.8566 | 1.1439 | 0.1977 | 0.1245 | 0.0444 | 0.0551 | 0.0041 | 0.0872 | 1.5698 | 2.0073 | 0.0068 | -8.1 | -8.1 | 0.624 | 0.7521 | 34.57 | 38.29 | 48.45
2016-06-29 | 89.4836 | 5.056 | 1.306 | 0.2306 | 0.1404 | 0.0513 | 0.0618 | 0.0047 | 0.1167 | 1.7421 | 1.7997 | 0.007 |  |  | 0.627 | 0.7557 | 34.81 | 38.54 | 48.66 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 16144806
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 11 480 197
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-9 (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-9 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-9 (місто, ГРС-6, Вишгород ), ГРС-5 (місто, Гостомель "заводи")
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.641 | 4.949 | 1.1074 | 0.1852 | 0.1182 | 0.0406 | 0.051 | 0.004 | 0.0794 | 1.6915 | 2.195 | 0.01 | -11.8 | -10.9 | 0.626 | 0.7545 | 34.43 | 38.13 | 48.18
2016-06-13 | 89.7635 | 4.8612 | 1.0581 | 0.1744 | 0.1123 | 0.0391 | 0.0483 | 0.0039 | 0.0801 | 1.6268 | 2.2186 | 0.0136 | -9.1 | -8.2 | 0.625 | 0.7528 | 34.38 | 38.09 | 48.18
2016-06-21 | 89.5189 | 4.9239 | 1.147 | 0.1947 | 0.1236 | 0.0415 | 0.0538 | 0.0041 | 0.0894 | 1.668 | 2.2047 | 0.0317 | -16.6 | -7.3 | 0.627 | 0.7554 | 34.48 | 38.18 | 48.22
2016-06-29 | 89.4815 | 4.9614 | 1.2108 | 0.2009 | 0.1285 | 0.0451 | 0.0554 | 0.0043 | 0.095 | 1.6065 | 2.2017 | 0.0092 |  |  | 0.628 | 0.7563 | 34.57 | 38.29 | 48.31 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 25704811
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 19 607 924
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС ТЕЦ-5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 6-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-5 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ТЕЦ-5, ГРС-11( місто + Гнідин), ГРС Конча-Заспа, ГРС Бортничі, ГРС Осокорки, ГРС - Осокорки -1 )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.6864 | 4.9895 | 1.1845 | 0.2014 | 0.1249 | 0.0418 | 0.053 | 0.004 | 0.0791 | 1.6831 | 1.9456 | 0.0068 | -11.6 | -10.1 | 0.625 | 0.7529 | 34.6 | 38.31 | 48.46
2016-06-13 | 89.875 | 4.8789 | 1.1324 | 0.1884 | 0.1182 | 0.039 | 0.0488 | 0.0038 | 0.0735 | 1.7006 | 1.9325 | 0.0091 | -9.9 | -7.4 | 0.6235 | 0.7509 | 34.51 | 38.22 | 48.4
2016-06-21 | 89.6866 | 4.9444 | 1.1845 | 0.2073 | 0.1277 | 0.0452 | 0.0562 | 0.0043 | 0.0875 | 1.6772 | 1.9722 | 0.0069 | -7.7 | -7.1 | 0.6256 | 0.7535 | 34.6 | 38.32 | 48.45
2016-06-29 | 89.572 | 4.982 | 1.252 | 0.213 | 0.132 | 0.046 | 0.056 | 0.004 | 0.093 | 1.726 | 1.912 | 0.007 |  |  | 0.626 | 0.7545 | 34.66 | 38.39 | 48.5 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 20886160
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 18 412 568
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС ТЕЦ-6 (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 7-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-6 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ТЕЦ-6, ГРС-4 (місто, ТЕЦ), ГРС Требухів, ГРС Русанів, ГРС Плоске, ГРС Дударків, ГРС Бориспіль, АГНКС №3 м.Київ, АГНКС-Бровари )
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.591 | 4.9759 | 1.134 | 0.1869 | 0.1196 | 0.0403 | 0.0508 | 0.0041 | 0.0812 | 1.5881 | 2.221 | 0.0069 | -12.5 | -10.8 | 0.626 | 0.7546 | 34.49 | 38.2 | 48.26
2016-06-13 | 89.7673 | 4.8754 | 1.0751 | 0.1762 | 0.1134 | 0.0386 | 0.0473 | 0.0038 | 0.0757 | 1.5972 | 2.2231 | 0.007 | -9.9 | -8.8 | 0.625 | 0.7528 | 34.4 | 38.11 | 48.2
2016-06-21 | 89.6534 | 4.9262 | 1.1307 | 0.194 | 0.1225 | 0.0425 | 0.054 | 0.0043 | 0.0879 | 1.5486 | 2.2277 | 0.0082 | -8.1 | -7.3 | 0.6266 | 0.7547 | 34.51 | 38.22 | 48.28
2016-06-29 | 89.156 | 5.0906 | 1.2575 | 0.21 | 0.1325 | 0.0493 | 0.0595 | 0.0043 | 0.146 | 1.6086 | 2.2783 | 0.0074 |  |  | 0.631 | 0.7605 | 34.69 | 38.41 | 48.34 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 24514892
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 26 786 897
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## ГРС-Алмаз (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Боярське ЛВУМГ | [16 empty] | С.Г. Тюкавкін
30 червня 2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 8-06
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Алмаз та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС Алмаз (БМД, Алмаз-Погреби), ГРС Бровари (місто, Тепличний, ТОВ "Асканія Флора") )
по газопроводу лупінг Київ-Брянськ
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 червня 2016 р. |  |  | по | 30 червня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-06-06 | 89.6518 | 4.968 | 1.1182 | 0.1962 | 0.1233 | 0.0462 | 0.0563 | 0.0042 | 0.1099 | 1.6144 | 2.1061 | 0.0054 | -11.5 | -10.2 | 0.626 | 0.7545 | 34.57 | 38.28 | 48.37
2016-06-13 | 89.7035 | 4.9143 | 1.0993 | 0.1903 | 0.1203 | 0.0454 | 0.0547 | 0.0041 | 0.1183 | 1.6299 | 2.1141 | 0.0057 | -9.4 | -8 | 0.626 | 0.7542 | 34.54 | 38.25 | 48.34
2016-06-21 | 89.6739 | 4.9433 | 1.0924 | 0.1899 | 0.1206 | 0.0441 | 0.0548 | 0.0047 | 0.1093 | 1.6174 | 2.1441 | 0.0055 | -7.6 | -7.7 | 0.6262 | 0.7543 | 34.52 | 38.24 | 48.32
2016-06-29 | 89.6187 | 4.9758 | 1.1152 | 0.1983 | 0.1259 | 0.0492 | 0.0591 | 0.0043 | 0.1758 | 1.5876 | 2.0853 | 0.0048 |  |  | 0.628 | 0.7563 | 34.68 | 38.4 | 48.47 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 4719246
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ 3 615 006
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко

## звіт (hidden)
Начальник
Боярського ЛВУМГ
____________С.Г. Тюкавкін
01 липня 2016р.
Свідоцтво про атестацію № 70А-43-14
| дійсний до 23 липня 2019р. | [5 empty] | З В І Т
про роботу вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Боярського ЛВУМГ
за червень 2016 року
1. АНАЛІЗИ ГАЗУ
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ
Назва ГРС | Дата | Компонентний склад, молярна частка, % мол | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя),МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3 | Умови відбору
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень | [10 empty] | Тиск, кгс/см3 | Температура, С
КС-3 | 2016-06-01 | [12 empty] | -11.5 | -8.8 | [8 empty] | 39.4 | 13.1
| 2016-06-02 | [12 empty] | -11.6 | -8.8 | [8 empty] | 39.2 | 13.2
| 2016-06-03 | [12 empty] | -9.5 | -8.5 | [8 empty] | 39.8 | 13.3
| 2016-06-06 | 89.724 | 4.962 | 1.1806 | 0.1996 | 0.1238 | 0.041 | 0.0516 | 0.004 | 0.0716 | 1.7372 | 1.8864 | 0.0181 | -10.4 | -8.8 | 0.6244 | 0.752 | 34.57 | 38.29 | 48.45 |  |  |  | 39.3 | 13.5
| 2016-06-07 | [12 empty] | -10.2 | -8.6 | [8 empty] | 38.9 | 13.6
| 2016-06-08 | [12 empty] | -10.4 | -8.8 | [8 empty] | 38.8 | 13.8
| 2016-06-09 | [12 empty] | -10.1 | -8.5 | [8 empty] | 38.6 | 13.5
| 2016-06-10 | [12 empty] | -9.7 | -8.1 | [8 empty] | 38.8 | 13.7
| 2016-06-13 | 89.6333 | 4.9834 | 1.1963 | 0.2086 | 0.1274 | 0.0466 | 0.0559 | 0.0043 | 0.0925 | 1.7267 | 1.911 | 0.0141 | -8.9 | -8.2 | 0.6257 | 0.7536 | 34.63 | 38.35 | 48.48 |  |  |  | 39 | 13.6
| 2016-06-14 | [12 empty] | -9.3 | -8.9 | [8 empty] | 39.1 | 14
| 2016-06-15 | [12 empty] | -10.7 | -8.9 | [8 empty] | 39 | 14
| 2016-06-16 | [12 empty] | -9 | -8.4 | [8 empty] | 39.3 | 14.3
| 2016-06-17 | [12 empty] | -8.2 | -7.3 | [8 empty] | 38.8 | 14
| 2016-06-21 | 89.6738 | 4.9483 | 1.1906 | 0.2104 | 0.128 | 0.0463 | 0.0563 | 0.0043 | 0.0853 | 1.7291 | 1.914 | 0.0137 | -8.3 | -7.3 | 0.625 | 0.7532 | 34.61 | 38.33 | 48.46 |  |  |  | 38.6 | 15.1
| 2016-06-22 | [12 empty] | -8.4 | -7.2 | [8 empty] | 38.5 | 15.3
| 2016-06-23 | [12 empty] | -7.9 | -7.6 | [8 empty] | 38.8 | 15.3
| 2016-06-24 | [12 empty] | -8.2 | -7.5 | [8 empty] | 40.4 | 15.5
| 2016-06-29 | 89.5812 | 4.9821 | 1.253 | 0.216 | 0.1318 | 0.0477 | 0.0579 | 0.044 | 0.0969 | 1.7281 | 1.8931 | 0.0078 | -9.1 | -7.3 | 0.626 | 0.7545 | 34.68 | 38.41 | 48.53 | відс | <0,006 | <0,02 | 39.7 | 15.9
| 2016-06-30 | [12 empty] | -9 | -7.8 | [8 empty] | 39.3 | 16.5
ГРС-1А | 2016-06-06 | 89.8738 | 4.8789 | 1.1352 | 0.1866 | 0.1181 | 0.042 | 0.0519 | 0.0039 | 0.0847 | 1.6589 | 1.9594 | 0.0065 | -10.9 | -9.8 | 0.624 | 0.7515 | 34.53 | 38.25 | 48.42 |  |  |  | 39.4 | 10
| 2016-06-13 | 89.8723 | 4.9118 | 1.1715 | 0.2019 | 0.1222 | 0.0436 | 0.0525 | 0.0041 | 0.0807 | 1.8307 | 1.6885 | 0.0151 | -10.1 | -9 | 0.6228 | 0.7502 | 34.6 | 38.32 | 48.56 |  |  |  | 39.5 | 15
| 2016-06-21 | 89.7272 | 4.9925 | 1.2363 | 0.2123 | 0.1283 | 0.047 | 0.0566 | 0.0039 | 0.0808 | 1.7559 | 1.7466 | 0.0126 | -8.8 | -7.4 | 0.6245 | 0.7521 | 34.69 | 38.41 | 48.61 |  |  |  | 38.8 | 20
| 2016-06-29 | 89.5949 | 4.9893 | 1.254 | 0.2143 | 0.1315 | 0.0453 | 0.0564 | 0.0043 | 0.089 | 1.7397 | 1.8695 | 0.0118 |  |  | 0.626 | 0.754 | 34.67 | 38.4 | 48.53 | відс | <0,006 | <0,02 | 40 | 20
ГРС - Обухів | 2016-06-06 | 89.7534 | 5.0096 | 1.2362 | 0.2097 | 0.1268 | 0.0456 | 0.0552 | 0.0039 | 0.0806 | 1.7576 | 1.7146 | 0.0069 | -11.8 | -10.8 | 0.624 | 0.7517 | 34.7 | 38.42 | 48.64 |  |  |  | 6.3 | -2
| 2016-06-13 | 89.8021 | 4.9531 | 1.188 | 0.2012 | 0.1226 | 0.0449 | 0.0527 | 0.0041 | 0.0734 | 1.8573 | 1.6694 | 0.0112 | -10.7 | -8.8 | 0.6228 | 0.7502 | 34.53 | 38.24 | 48.46 |  |  |  | 6.1 | -3
| 2016-06-21 | 89.7535 | 4.9402 | 1.239 | 0.2183 | 0.1319 | 0.047 | 0.0583 | 0.004 | 0.0834 | 1.7871 | 1.7176 | 0.0198 | -13 | -7.3 | 0.624 | 0.752 | 34.68 | 38.41 | 48.61 |  |  |  | 6.2 | -2.7
| 2016-06-29 | 89.5806 | 4.9516 | 1.2001 | 0.2034 | 0.1281 | 0.0447 | 0.0554 | 0.0046 | 0.0892 | 1.6801 | 2.0554 | 0.0067 |  |  | 0.627 | 0.7547 | 34.58 | 38.3 | 48.38 | відс | <0,006 | <0,02 | 6.3 | -3
ГРС-Хотів | 2016-06-06 | 89.8505 | 4.9393 | 1.2026 | 0.2082 | 0.1266 | 0.046 | 0.0568 | 0.004 | 0.0885 | 1.7636 | 1.7062 | 0.0075 | -12.6 | -10.8 | 0.6236 | 0.7511 | 34.67 | 38.4 | 48.63 |  |  |  | 40.6 | 17.1
| 2016-06-13 | 89.9437 | 4.8672 | 1.1647 | 0.1988 | 0.1215 | 0.0428 | 0.0517 | 0.0038 | 0.0703 | 1.8457 | 1.6782 | 0.0116 | -9.8 | -8 | 0.6221 | 0.7493 | 34.57 | 38.29 | 48.54 |  |  |  | 39.6 | 17.8
| 2016-06-21 | 89.9026 | 4.8566 | 1.1439 | 0.1977 | 0.1245 | 0.0444 | 0.0551 | 0.0041 | 0.0872 | 1.5698 | 2.0073 | 0.0068 | -8.1 | -8.1 | 0.624 | 0.7521 | 34.57 | 38.29 | 48.45 |  |  |  | 38.8 | 22.2
| 2016-06-29 | 89.4836 | 5.056 | 1.306 | 0.2306 | 0.1404 | 0.0513 | 0.0618 | 0.0047 | 0.1167 | 1.7421 | 1.7997 | 0.007 |  |  | 0.627 | 0.7557 | 34.81 | 38.54 | 48.66 | відс | <0,006 | <0,02 | 40.1 | 23.4
ГРС-9 | 2016-06-06 | 89.641 | 4.949 | 1.1074 | 0.1852 | 0.1182 | 0.0406 | 0.051 | 0.004 | 0.0794 | 1.6915 | 2.195 | 0.01 | -11.8 | -10.9 | 0.626 | 0.7545 | 34.43 | 38.13 | 48.18 |  |  |  | 5.9 | -6.6
| 2016-06-13 | 89.7635 | 4.8612 | 1.0581 | 0.1744 | 0.1123 | 0.0391 | 0.0483 | 0.0039 | 0.0801 | 1.6268 | 2.2186 | 0.0136 | -9.1 | -8.2 | 0.625 | 0.7528 | 34.38 | 38.09 | 48.18 |  |  |  | 4.9 | -4.8
| 2016-06-21 | 89.5189 | 4.9239 | 1.147 | 0.1947 | 0.1236 | 0.0415 | 0.0538 | 0.0041 | 0.0894 | 1.668 | 2.2047 | 0.0317 | -16.6 | -7.3 | 0.627 | 0.7554 | 34.48 | 38.18 | 48.22 |  |  |  | 4.8 | -3.4
| 2016-06-29 | 89.4815 | 4.9614 | 1.2108 | 0.2009 | 0.1285 | 0.0451 | 0.0554 | 0.0043 | 0.095 | 1.6065 | 2.2017 | 0.0092 |  |  | 0.628 | 0.7563 | 34.57 | 38.29 | 48.31 | відс | <0,006 | <0,02 | 4.8 | -4
ГРС ТЕЦ-5 | 2016-06-06 | 89.6864 | 4.9895 | 1.1845 | 0.2014 | 0.1249 | 0.0418 | 0.053 | 0.004 | 0.0791 | 1.6831 | 1.9456 | 0.0068 | -11.6 | -10.1 | 0.625 | 0.7529 | 34.6 | 38.31 | 48.46 |  |  |  | 40.9 | 15.5
| 2016-06-13 | 89.875 | 4.8789 | 1.1324 | 0.1884 | 0.1182 | 0.039 | 0.0488 | 0.0038 | 0.0735 | 1.7006 | 1.9325 | 0.0091 | -9.9 | -7.4 | 0.6235 | 0.7509 | 34.51 | 38.22 | 48.4 |  |  |  | 39.8 | 15
| 2016-06-21 | 89.6866 | 4.9444 | 1.1845 | 0.2073 | 0.1277 | 0.0452 | 0.0562 | 0.0043 | 0.0875 | 1.6772 | 1.9722 | 0.0069 | -7.7 | -7.1 | 0.6256 | 0.7535 | 34.6 | 38.32 | 48.45 |  |  |  | 39 | 20
| 2016-06-29 | 89.572 | 4.982 | 1.252 | 0.213 | 0.132 | 0.046 | 0.056 | 0.004 | 0.093 | 1.726 | 1.912 | 0.007 |  |  | 0.626 | 0.7545 | 34.66 | 38.39 | 48.5 | відс | <0,006 | <0,02 | 40.5 | 17
ГРС-ТЕЦ-6 | 2016-06-06 | 89.591 | 4.9759 | 1.134 | 0.1869 | 0.1196 | 0.0403 | 0.0508 | 0.0041 | 0.0812 | 1.5881 | 2.221 | 0.0069 | -12.5 | -10.8 | 0.626 | 0.7546 | 34.49 | 38.2 | 48.26 |  |  |  | 40.5 | 14
| 2016-06-13 | 89.7673 | 4.8754 | 1.0751 | 0.1762 | 0.1134 | 0.0386 | 0.0473 | 0.0038 | 0.0757 | 1.5972 | 2.2231 | 0.007 | -9.9 | -8.8 | 0.625 | 0.7528 | 34.4 | 38.11 | 48.2 |  |  |  | 39.5 | 15
| 2016-06-21 | 89.6534 | 4.9262 | 1.1307 | 0.194 | 0.1225 | 0.0425 | 0.054 | 0.0043 | 0.0879 | 1.5486 | 2.2277 | 0.0082 | -8.1 | -7.3 | 0.6266 | 0.7547 | 34.51 | 38.22 | 48.28 |  |  |  | 38.8 | 19
| 2016-06-29 | 89.156 | 5.0906 | 1.2575 | 0.21 | 0.1325 | 0.0493 | 0.0595 | 0.0043 | 0.146 | 1.6086 | 2.2783 | 0.0074 |  |  | 0.631 | 0.7605 | 34.69 | 38.41 | 48.34 | відс | <0,006 | <0,02 | 39.5 | 16.9
ГРС-Алмаз | 2016-06-06 | 89.6518 | 4.968 | 1.1182 | 0.1962 | 0.1233 | 0.0462 | 0.0563 | 0.0042 | 0.1099 | 1.6144 | 2.1061 | 0.0054 | -11.5 | -10.2 | 0.626 | 0.7545 | 34.57 | 38.28 | 48.37 |  |  |  | 38.5 | 23.9
| 2016-06-13 | 89.7035 | 4.9143 | 1.0993 | 0.1903 | 0.1203 | 0.0454 | 0.0547 | 0.0041 | 0.1183 | 1.6299 | 2.1141 | 0.0057 | -9.4 | -8 | 0.626 | 0.7542 | 34.54 | 38.25 | 48.34 |  |  |  | 37.7 | 28.1
| 2016-06-21 | 89.6739 | 4.9433 | 1.0924 | 0.1899 | 0.1206 | 0.0441 | 0.0548 | 0.0047 | 0.1093 | 1.6174 | 2.1441 | 0.0055 | -7.6 | -7.7 | 0.6262 | 0.7543 | 34.52 | 38.24 | 48.32 |  |  |  | 37 | 37
| 2016-06-29 | 89.6187 | 4.9758 | 1.1152 | 0.1983 | 0.1259 | 0.0492 | 0.0591 | 0.0043 | 0.1758 | 1.5876 | 2.0853 | 0.0048 |  |  | 0.628 | 0.7563 | 34.68 | 38.4 | 48.47 | відс | <0,006 | <0,02 | 37.6 | 30
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко