## ПАТ "Кіровоградгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №10-3
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Крюків, ГРС Світловодськ, ГРС Онуфріївка, ГРС Успенка
по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг" за червень 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
07 | 94.654 | 3.143 | 1.005 | 0.161 | 0.153 | 0.002 | 0.03 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | 0.568 | 0.244 | 0,7113 | 34,81 | 8 314 | 38,59 | 9 215 | 50,21 | 11 992 | -18,2
13 | 94.749 | 3.083 | 0.985 | 0.158 | 0.15 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.014 | 0.006 | 0.566 | 0.236 | 0,7104 | 34,78 | 8 307 | 38,55 | 9 208 | 50,20 | 11 989 | -14,6
21 | 94.136 | 3.481 | 1.125 | 0.183 | 0.173 | 0.003 | 0.033 | 0.023 | 0.015 | 0.006 | 0.566 | 0.256 | 0,7157 | 35,00 | 8 359 | 38,79 | 9 263 | 50,32 | 12 017 | -13,9
29 | 93.743 | 3.738 | 1.184 | 0.19 | 0.18 | 0.003 | 0.034 | 0.024 | 0.015 | 0.005 | 0.58 | 0.304 | 0,7189 | 35,09 | 8 381 | 38,88 | 9 286 | 50,33 | 12 021 | -13,6 | <0,001 | <0,001 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 01.07.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Лаборант ВХАЛ | [8 empty] | Голованова Ж. К. | [7 empty] | 01.07.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата