## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АГНКС м. Сєвєродонецьк по ГРС Лиссода
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 91.6678 | 3.9129 | 1.071 | 0.1436 | 0.2464 | 0.0157 | 0.0712 | 0.0596 | 0.1453 | 0.0101 | 1.9808 | 0.6756 | 0.7361 | 34.76 | 8302 | 38.49 | 9192 | 49.23 |  |  | відс. | 0.007 | 0.0001 | 100
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 91.0141 | 3.7269 | 1.1717 | 0.1553 | 0.2743 | 0.0036 | 0.0971 | 0.0775 | 0.0806 | 0.0107 | 2.3374 | 1.0508 | 0.7419 | 34.5 | 8240 | 38.2 | 9123 | 48.67 | -8.2 | -6.8 |  |  |  | 100
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 92.4629 | 4.0542 | 0.9858 | 0.1249 | 0.2137 | 0.0174 | 0.0629 | 0.0526 | 0.128 | 0.0091 | 1.5802 | 0.3083 | 0.7279 | 34.93 | 8344 | 38.68 | 9239 | 49.76 | [5 empty] | 100
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АГНКС м. Сєвєродонецьк
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
АГНКС м.Сєвєродонецьк
| 1 | 651.3 |  |  |  |  | 651.3 | 33.69 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 1059.36 |  |  |  |  | 1059.36 | 33.69
| 3 | 1036.16 |  |  |  |  | 1036.16 | 34.76
| 4 | 456.64 |  |  |  |  | 456.64 | 34.76
| 5 | 144.23 |  |  |  |  | 144.23 | 34.76
| 6 | 770.1 |  |  |  |  | 770.1 | 34.76
| 7 | 1428.27 |  |  |  |  | 1428.27 | 34.76
| 8 | 1210.35 |  |  |  |  | 1210.35 | 34.76
| 9 | 993.27 |  |  |  |  | 993.27 | 34.76
| 10 | 1014.33 |  |  |  |  | 1014.33 | 34.76
| 11 | 360.24 |  |  |  |  | 360.24 | 34.76
| 12 | 235.61 |  |  |  |  | 235.61 | 34.76
| 13 | 715.1 |  |  |  |  | 715.1 | 34.76
| 14 | 1038.33 |  |  |  |  | 1038.33 | 34.76
| 15 | 891.09 |  |  |  |  | 891.09 | 34.5
| 16 | 1266.97 |  |  |  |  | 1266.97 | 34.5
| 17 | 1018.21 |  |  |  |  | 1018.21 | 34.5
| 18 | 455.18 |  |  |  |  | 455.18 | 34.5
| 19 | 144.22 |  |  |  |  | 144.22 | 34.5
| 20 | 344.21 |  |  |  |  | 344.21 | 34.5
| 21 | 1015.18 |  |  |  |  | 1015.18 | 34.5
| 22 | 1236.13 |  |  |  |  | 1236.13 | 34.5
| 23 | 1231.2 |  |  |  |  | 1231.2 | 34.93
| 24 | 1312.53 |  |  |  |  | 1312.53 | 34.93
| 25 | 340.14 |  |  |  |  | 340.14 | 34.93
| 26 | 192.07 |  |  |  |  | 192.07 | 34.93
| 27 | 178.81 |  |  |  |  | 178.81 | 34.93
| 28 | 406.73 |  |  |  |  | 406.73 | 34.93
| 29 | 756.28 |  |  |  |  | 756.28 | 34.93
| 30 | 833.45 |  |  |  |  | 833.45 | 34.93
| 31 | 1295.98 |  |  |  |  | 1295.98 | 34.93
| Загальний обсяг газу, м3 | 22735.69 |  |  |  |  | 22735.69 | 34.6612 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 01.07.2016р.
|  |  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
|  | Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 01.07.2016р.
|  |  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата