## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Стрийським УЕГГ ПВВГ ГРС Вівня
з газопроводу колектору відбору ГЗП Угерсько_за період з 01.06.2016 р.по 30.06.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 97.3605 | 0.9157 | 0.4315 | 0.099 | 0.1242 | 0.0019 | 0.0553 | 0.0341 | 0.0415 | 0.0083 | 0.7497 | 0.1783 | 0.6918 | 33.902 | 8097.35 | 37.6071 | 8982.3 | 49.6223 | [6 empty] | 100 | ОК
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | 94.3732 | 2.9463 | 0.6524 | 0.1212 | 0.1857 | 0.0024 | 0.0671 | 0.0491 | 0.0997 | 0.0079 | 0.7233 | 0.7717 | 0.7169 | 34.5285 | 8246.99 | 38.2709 | 9140.85 | 49.6052 | [6 empty] | 100
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | 94.4304 | 3.0341 | 0.5017 | 0.1086 | 0.1701 | 0.0016 | 0.0667 | 0.0474 | 0.0988 | 0.0085 | 0.7263 | 0.8058 | 0.7155 | 34.4346 | 8224.56 | 38.1697 | 9116.68 | 49.5235 | [6 empty] | 100
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | [24 empty] | 0
21 | 94.6758 | 3.0296 | 0.3701 | 0.0729 | 0.1113 | 0.0004 | 0.0408 | 0.0307 | 0.1188 | 0.0098 | 0.6402 | 0.8996 | 0.7125 | 34.2676 | 8184.68 | 37.9734 | 9069.79 | 49.3725 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | 94.4045 | 3.0868 | 0.4779 | 0.0882 | 0.1365 | 0.0025 | 0.0535 | 0.0388 | 0.0767 | 0.009 | 0.7071 | 0.9185 | 0.7147 | 34.3129 | 8195.5 | 38.038 | 9085.22 | 49.3815 | [6 empty] | 100
30 | [24 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [7 empty] | 30.06.2016 р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [7 empty] | 30.06.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003