## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Лубни (ГРС Новаки, ГРС Пирятин, ГРС Гребінка, ГРС Мгарь)
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.06.2016 року_______ по _______30.06.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 25.4475 | 0
2 | [23 empty] | 30.5729 | 0
3 | [23 empty] | 26.3001 | 0
4 | [23 empty] | 26.4923 | 0
5 | [23 empty] | 27.2717 | 0
6 | 89.579 | 4.97 | 1.099 | 0.117 | 0.183 | 0.004 | 0.048 | 0.038 | 0.067 | 0.021 | 1.518 | 2.356 | 0.755 | 34.41 | 8217 | 38.11 | 9101 | 48.15 | -6.2 | -5.1 |  | < 0,2 | 0.5 | 27.9923 | 100
7 | [20 empty] | відсутні |  |  | 31.8831 | 0
8 | [23 empty] | 30.3846 | 0
9 | [23 empty] | 28.9525 | 0
10 | [23 empty] | 29.8378 | 0
11 | [23 empty] | 33.9551 | 0
12 | [23 empty] | 31.2042 | 0
13 | 89.592 | 4.975 | 1.082 | 0.113 | 0.175 | 0.004 | 0.046 | 0.036 | 0.06 | 0.032 | 1.511 | 2.374 | 0.754 | 34.37 | 8209 | 38.07 | 9092 | 48.11 | -9 | -9.7 |  |  |  | 34.1567 | 100
14 | [23 empty] | 29.6226 | 0
15 | [23 empty] | 28.9323 | 0
16 | [23 empty] | 29.1719 | 0
17 | [23 empty] | 27.9687 | 0
18 | [23 empty] | 24.7916 | 0
19 | [23 empty] | 24.8953 | 0
20 | [23 empty] | 23.7533 | 0
21 | 89.566 | 4.997 | 1.127 | 0.122 | 0.187 | 0.004 | 0.05 | 0.039 | 0.075 | 0.004 | 1.457 | 2.372 | 0.755 | 34.47 | 8232 | 38.18 | 9118 | 48.21 | -5 | -6.5 |  |  |  | 24.9541 | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 22.3992 | 0
23 | [23 empty] | 23.0946 | 0
24 | [23 empty] | 22.5747 | 0
25 | [23 empty] | 22.1671 | 0
26 | [23 empty] | 21.8367 | 0
27 | [23 empty] | 23.5895 | 0
28 | [23 empty] | 24.0036 | 0
29 | 90.294 | 4.735 | 1.168 | 0.129 | 0.204 | 0.005 | 0.053 | 0.045 | 0.08 | 0.009 | 1.752 | 1.526 | 0.747 | 34.64 | 8273 | 38.37 | 9163 | 48.73 | -0.9 | -0.9 |  |  |  | 15.7993 | 100
30 | [23 empty] | 24.4257 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 798.4308
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата