## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ Тернопільгаз Тернопільсько області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Маяк(Котівка), Хоростків, Товсте
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 94,330 | 3,305 | 1,042 | 0,164 | 0,161 | 0,002 | 0,031 | 0,022 | 0,024 | 0,017 | 0,635 | 0,268 | 0,7139 | 34,86 | 8326 | 38,64 | 9227 | 50,19 | 11986 | -19,7
2 | 94,548 | 3,193 | 1,031 | 0,162 | 0,158 | 0,002 | 0,029 | 0,022 | 0,018 | 0,009 | 0,579 | 0,249 | 0,7123 | 34,85 | 8324 | 38,62 | 9225 | 50,22 | 11996 | -20,2
3 | 94,779 | 2,987 | 0,939 | 0,148 | 0,145 | 0,002 | 0,029 | 0,021 | 0,023 | 0,008 | 0,667 | 0,252 | 0,7100 | 34,69 | 8285 | 38,46 | 9184 | 50,09 | 11962 | -20,8
6 | 94,519 | 3,231 | 1,017 | 0,162 | 0,154 | 0,000 | 0,031 | 0,022 | 0,024 | 0,012 | 0,561 | 0,266 | 0,7125 | 34,84 | 8323 | 38,62 | 9224 | 50,22 | 11993 | -20,6
7 | 94,213 | 3,445 | 1,066 | 0,169 | 0,166 | 0,002 | 0,031 | 0,024 | 0,015 | 0,009 | 0,587 | 0,273 | 0,7149 | 34,95 | 8348 | 38,73 | 9251 | 50,27 | 12008 | -19,9
8 | 95,156 | 2,513 | 1,070 | 0,171 | 0,167 | 0,000 | 0,035 | 0,027 | 0,027 | 0,005 | 0,562 | 0,268 | 0,7096 | 34,71 | 8291 | 38,48 | 9191 | 50,14 | 11974 | -20,1
9 | 95,225 | 2,515 | 1,079 | 0,170 | 0,165 | 0,001 | 0,034 | 0,023 | 0,027 | 0,007 | 0,508 | 0,251 | 0,7091 | 34,73 | 8294 | 38,50 | 9194 | 50,18 | 11983 | -20,6
10 | 94,659 | 2,834 | 1,213 | 0,191 | 0,184 | 0,002 | 0,038 | 0,026 | 0,026 | 0,004 | 0,524 | 0,301 | 0,7141 | 34,91 | 8337 | 38,69 | 9240 | 50,26 | 12001 | -20,4
13 | 94,921 | 2,642 | 1,148 | 0,177 | 0,171 | 0,000 | 0,034 | 0,026 | 0,025 | 0,008 | 0,580 | 0,271 | 0,7115 | 34,79 | 8308 | 38,56 | 9209 | 50,17 | 11982 | -20,0
14 | 95,194 | 2,501 | 1,063 | 0,169 | 0,166 | 0,000 | 0,033 | 0,025 | 0,022 | 0,011 | 0,567 | 0,247 | 0,7095 | 34,72 | 8294 | 38,49 | 9193 | 50,15 | 11978 | -20,5
15 | 95,194 | 2,516 | 1,094 | 0,176 | 0,170 | 0,003 | 0,034 | 0,023 | 0,024 | 0,005 | 0,503 | 0,256 | 0,7095 | 34,75 | 8301 | 38,53 | 9201 | 50,20 | 11988 | -20,7
16 | 94,782 | 2,770 | 1,201 | 0,192 | 0,185 | 0,001 | 0,036 | 0,026 | 0,026 | 0,006 | 0,487 | 0,291 | 0,7132 | 34,90 | 8335 | 38,69 | 9237 | 50,27 | 12005 | -20,2
17 | 94,796 | 2,790 | 1,196 | 0,191 | 0,186 | 0,000 | 0,039 | 0,031 | 0,023 | 0,011 | 0,447 | 0,291 | 0,7132 | 34,92 | 8340 | 38,71 | 9243 | 50,30 | 12012 | -20,0
21 | 94,925 | 2,669 | 1,157 | 0,186 | 0,181 | 0,000 | 0,036 | 0,026 | 0,024 | 0,004 | 0,542 | 0,254 | 0,7117 | 34,83 | 8319 | 38,61 | 9221 | 50,23 | 11993 | -20,0
22 | 94,778 | 2,680 | 1,151 | 0,185 | 0,180 | 0,002 | 0,036 | 0,027 | 0,028 | 0,008 | 0,650 | 0,278 | 0,7127 | 34,79 | 8309 | 38,57 | 9210 | 50,14 | 11974 | -19,0
23 | 94,808 | 2,640 | 1,128 | 0,179 | 0,177 | 0,002 | 0,035 | 0,028 | 0,027 | 0,009 | 0,701 | 0,280 | 0,7122 | 34,74 | 8298 | 38,51 | 9198 | 50,09 | 11961 | -18,8
24 | 94,698 | 2,712 | 1,154 | 0,182 | 0,178 | 0,001 | 0,037 | 0,029 | 0,027 | 0,006 | 0,693 | 0,284 | 0,7131 | 34,78 | 8308 | 38,56 | 9208 | 50,11 | 11967 | -18,6
29 | 94,684 | 2,827 | 1,247 | 0,189 | 0,197 | 0,001 | 0,040 | 0,029 | 0,028 | 0,009 | 0,460 | 0,279 | 0,7144 | 34,96 | 8350 | 38,75 | 9254 | 50,32 | 12016 | -19,5 | відсутн | відсутн | відсутн
30 | 94,779 | 2,699 | 1,222 | 0,204 | 0,201 | 0,000 | 0,041 | 0,030 | 0,033 | 0,007 | 0,520 | 0,268 | 0,7138 | 34,93 | 8342 | 38,71 | 9245 | 50,29 | 12009 | -18,9
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 30.06.2016