## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
ГРС-Улашківці
з газопроводу "Прогрес" за період з 06.06.2016 р. по 03.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
6 | 94.7809 | 3.0445 | 0.9611 | 0.1521 | 0.1469 | 0.0105 | 0.0289 | 0.02 | 0.011 | 0.0036 | 0.5946 | 0.2459 | 0.7102 | 34.7525 | 8300.492 | 50.1634 | -20 |  | 0.135 | 0.092 | 100 | ОК
13 | 93.705 | 3.7779 | 1.199 | 0.1876 | 0.1796 | 0.0026 | 0.0334 | 0.0233 | 0.013 | 0.0028 | 0.5596 | 0.3162 | 0.7192 | 35.1126 | 8386.5004 | 50.3471 | -19.4 | не виявлено |  |  | 100 | ОК
21 | 93.9973 | 3.5694 | 1.146 | 0.1827 | 0.1779 | 0.0042 | 0.0338 | 0.0235 | 0.0117 | 0.0033 | 0.577 | 0.2732 | 0.7168 | 35.0341 | 8367.751 | 50.3215 | -19.7 |  |  |  | 100 | ОК
29 | 93.9027 | 3.5916 | 1.1815 | 0.1957 | 0.1932 | 0.0032 | 0.0382 | 0.0273 | 0.0166 | 0.0029 | 0.5581 | 0.289 | 0.7183 | 35.0953 | 8382.3684 | 50.3557 | -18.9 |  |  |  | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для ГРС-Улашківці, у червні становить 36 246 м³.
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.07.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.07.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003