## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 19-26 червень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
ГРС "Восток", "Лісна Стінка", "Савинці", "Заліман" магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.06.2016 р. по 30.06.2016р.
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | 92.4988 | 4.1042 | 0.9757 | 0.124 | 0.1985 | 0.0129 | 0.0599 | 0.0457 | 0.1109 | 0.0094 | 1.6431 | 0.2169 | 0.7262 | 34.9007 | 8335.89 | 38.6473 | 9230.75 | 49.7711 | [5 empty] | 100 | ОК
| 2 | 92.5152 | 4.1099 | 0.9623 | 0.1229 | 0.198 | 0.0133 | 0.0604 | 0.0468 | 0.1161 | 0.0092 | 1.643 | 0.2029 | 0.7261 | 34.9076 | 8337.54 | 38.6549 | 9232.56 | 49.7849 | [5 empty] | 100 | ОК
| 3 | 92.4753 | 4.1176 | 0.9757 | 0.1245 | 0.2003 | 0.0134 | 0.0605 | 0.0468 | 0.1116 | 0.0095 | 1.637 | 0.2278 | 0.7265 | 34.9076 | 8337.54 | 38.6547 | 9232.52 | 49.7707 | [5 empty] | 100 | ОК
| 4 | [23 empty] | 0
| 5 | [23 empty] | 0
| 6 | 92.5854 | 4.0532 | 0.9555 | 0.1212 | 0.195 | 0.0125 | 0.0589 | 0.0462 | 0.1105 | 0.0107 | 1.6234 | 0.2276 | 0.7256 | 34.731 | 8329.3 | 38.6179 | 9223.73 | 49.7553 | -14.9 |  |  |  |  | 100.0001
| 7 | 92.4875 | 4.1054 | 0.9707 | 0.1238 | 0.1998 | 0.0128 | 0.0603 | 0.0473 | 0.1162 | 0.0097 | 1.6305 | 0.2359 | 0.7266 | 34.906 | 8337.15 | 38.6529 | 9232.09 | 49.767 | [5 empty] | 99.9999
| 8 | 92.3851 | 4.1393 | 0.969 | 0.1246 | 0.2014 | 0.013 | 0.0612 | 0.0476 | 0.1245 | 0.0091 | 1.6234 | 0.3015 | 0.7278 | 34.909 | 8337.87 | 38.6553 | 9232.66 | 49.728 | [5 empty] | 99.9997
| 9 | 92.4421 | 4.1294 | 0.9672 | 0.1233 | 0.198 | 0.0141 | 0.0604 | 0.0465 | 0.1113 | 0.011 | 1.6488 | 0.2479 | 0.7267 | 34.8923 | 8333.88 | 38.6378 | 9228.48 | 49.7418 | [5 empty] | 100 | ОК
| 10 | 92.4747 | 4.1398 | 0.9699 | 0.1225 | 0.1961 | 0.0124 | 0.0594 | 0.0463 | 0.1141 | 0.0098 | 1.6307 | 0.2242 | 0.7264 | 34.9095 | 8337.99 | 38.6568 | 9233.02 | 49.777 | [5 empty] | 99.9999
| 11 | [23 empty] | 0
| 12 | [23 empty] | 0
| 13 | 92.5523 | 4.1152 | 0.9682 | 0.1229 | 0.196 | 0.0125 | 0.0585 | 0.0457 | 0.0991 | 0.0128 | 1.6388 | 0.178 | 0.7253 | 34.893 | 8334.05 | 38.6396 | 9228.91 | 49.7931 | -16.6 | -18.2 |  |  |  | 100 | ОК
| 14 | 92.4809 | 4.0976 | 0.9823 | 0.1242 | 0.1989 | 0.0133 | 0.0595 | 0.0465 | 0.1 | 0.0089 | 1.6523 | 0.2356 | 0.7262 | 34.8805 | 8331.06 | 38.6253 | 9225.49 | 49.7425 | [5 empty] | 100 | ОК
| 15 | 92.5399 | 4.0598 | 0.9679 | 0.1227 | 0.1964 | 0.0125 | 0.059 | 0.0459 | 0.1054 | 0.0108 | 1.6519 | 0.2275 | 0.7258 | 34.8674 | 8327.94 | 38.6114 | 9222.17 | 49.7391 | [5 empty] | 99.9997
| 16 | 92.5594 | 4.0702 | 0.9564 | 0.1217 | 0.1945 | 0.0122 | 0.0586 | 0.0458 | 0.1003 | 0.012 | 1.6544 | 0.2145 | 0.7254 | 34.8573 | 8325.52 | 38.6007 | 9219.62 | 49.7402 | [5 empty] | 100 | ОК
| 17 | 92.4674 | 4.1054 | 0.972 | 0.1232 | 0.1976 | 0.0123 | 0.0595 | 0.0464 | 0.1031 | 0.0112 | 1.6725 | 0.2293 | 0.7262 | 34.8728 | 8329.23 | 38.6169 | 9223.49 | 49.7319 | [5 empty] | 99.9999
| 18 | [23 empty] | 0
| 19 | [23 empty] | 0
| 20 | [23 empty] | 0
| 21 | 92.3782 | 4.1381 | 0.998 | 0.1268 | 0.2027 | 0.0117 | 0.0604 | 0.047 | 0.106 | 0.0105 | 1.6641 | 0.2565 | 0.7273 | 34.9003 | 8335.79 | 38.6461 | 9230.46 | 49.7343 | -14.6 | -16.3 |  |  |  | 100 | ОК
| 22 | 92.3974 | 4.1316 | 0.9838 | 0.1257 | 0.2015 | 0.0122 | 0.0609 | 0.0474 | 0.1151 | 0.0092 | 1.6654 | 0.2497 | 0.7272 | 34.905 | 8336.92 | 38.6512 | 9231.68 | 49.7418 | [5 empty] | 99.9999
| 23 | 92.3854 | 4.14 | 0.9878 | 0.1261 | 0.2023 | 0.012 | 0.061 | 0.048 | 0.1225 | 0.007 | 1.6516 | 0.2562 | 0.7276 | 34.9235 | 8341.33 | 38.6712 | 9236.46 | 49.7558 | [5 empty] | 99.9999
| 24 | 92.417 | 4.0999 | 0.9743 | 0.1254 | 0.2002 | 0.0131 | 0.0604 | 0.0466 | 0.1231 | 0.0084 | 1.6549 | 0.2766 | 0.7274 | 34.8953 | 8334.6 | 38.6406 | 9229.15 | 49.7228 | [5 empty] | 99.9999
| 25 | [23 empty] | 0
| 26 | [23 empty] | 0
| 27 | [23 empty] | 0
| 28 | [23 empty] | 0
| 29 | 92.7188 | 3.9795 | 0.9232 | 0.1155 | 0.1878 | 0.0115 | 0.0579 | 0.045 | 0.0974 | 0.0124 | 1.6169 | 0.234 | 0.7241 | 34.8063 | 8313.34 | 38.5463 | 9206.63 | 49.7126 | -9.5 | -11.2 |  |  |  | 99.9999
| 30 | 92.5411 | 4.0963 | 0.9598 | 0.123 | 0.198 | 0.0117 | 0.0646 | 0.0479 | 0.1186 | 0.0081 | 1.6487 | 0.1824 | 0.7259 | 34.915 | 8339.3 | 38.663 | 9234.5 | 49.8011 | [5 empty] | 100.0002
| 31 | [23 empty] | 0
| 31 | [23 empty] | 0
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | І.В.Журавель | [9 empty] | 02 липня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  | дата
Начальник ХАЛ ПМ КС Борова Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | В.М.Карапута | [9 empty] | 02 липня 2016 р.
| Керівник лабораторії, де здійснювався аналіз газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  | дата

## Додаток
Додаток до ПАСПОРТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 19-26 червень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
по ГРС "Восток", "Лісна Стінка", "Савинці", "Заліман" з магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС "Лісна Стінка" | ГРС "Восток" | ГРС "Савинці" | ГРС "Заліман"
| 1 | 545 | 3095 | 1592 | 233 | 5465 | 34.9 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 499 | 2923 | 1464 | 230 | 5116 | 34.9076
| 3 | 461 | 2709 | 1448 | 221 | 4839 | 34.9076
| 4 | 470 | 2554 | 1515 | 236 | 4775 | 34.9076
| 5 | 470 | 2539 | 1491 | 226 | 4726 | 34.9076
| 6 | 497 | 2563 | 1429 | 217 | 4706 | 34.731
| 7 | 548 | 2687 | 1595 | 250 | 5080 | 34.906
| 8 | 578 | 3089 | 1750 | 246 | 5663 | 34.909
| 9 | 530 | 3137 | 1607 | 221 | 5495 | 34.8923
| 10 | 515 | 3034 | 1591 | 237 | 5377 | 34.9095
| 11 | 488 | 2967 | 1594 | 249 | 5298 | 34.9095
| 12 | 560 | 2894 | 1715 | 258 | 5427 | 34.9095
| 13 | 582 | 2884 | 1689 | 266 | 5421 | 34.893
| 14 | 478 | 3844 | 1527 | 231 | 6080 | 34.8805
| 15 | 437 | 3753 | 1441 | 227 | 5858 | 34.8674
| 16 | 492 | 3571 | 1422 | 220 | 5705 | 34.8573
| 17 | 467 | 3480 | 1417 | 223 | 5587 | 34.8728
| 18 | 449 | 3115 | 1414 | 224 | 5202 | 34.8728
| 19 | 449 | 2160 | 1260 | 210 | 4079 | 34.8728
| 20 | 422 | 2172 | 1370 | 215 | 4179 | 34.8728
| 21 | 391 | 2205 | 1257 | 201 | 4054 | 34.9003
| 22 | 405 | 2224 | 1243 | 197 | 4069 | 34.905
| 23 | 412 | 2284 | 1273 | 192 | 4161 | 34.9235
| 24 | 425 | 2371 | 1293 | 203 | 4292 | 34.8953
| 25 | 428 | 3646 | 1363 | 220 | 5657 | 34.8953
| 26 | 389 | 3277 | 1249 | 210 | 5125 | 34.8953
| 27 | 395 | 2456 | 1259 | 213 | 4323 | 34.8953
| 28 | 421 | 2067 | 1357 | 221 | 4066 | 34.8953
| 29 | 415 | 2259 | 1371 | 212 | 4257 | 34.8063
| 30 | 447 | 2400 | 1347 | 220 | 4414 | 34.915
31
| Загальний обсяг газу, м3 | 14065 | 84359 | 43343 | 6729 | 148496 | 34.8873 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  |  |  | Журавель І.В. |  |  | 02 липня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  | прізвище | підпис
Провідний діспетчер з трансовтування газу |  |  |  | Мешечко В.В. |  |  | 02 липня 2016 р.
|  |  |  | прізвище | підпис