## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС " Щасливцеве"
за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 ( точка відбору ГРС " Щасливцеве")
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
9 | 97.7687 | <0,1000 | 0.002 | 0.0018 | 0.0046 | <0,001 | 0.0015 | <0,001 | 0.0016 | 0.0324 | 2.1156 | 0.0385 | 0.6798 | 32.7167 | 7814 | 36.3208 | 8675 | 48.3461 | 39.8 | 12.6 | відсутні | 0.002 | <0,0001
29 | 98.4663 | <0,1000 | <0,0200 | <0,001 | 0.0099 | <0,001 | 0.0076 | 0.0057 | 0.0201 | 0.0178 | 1.372 | 0.0375 | 0.6771 | 33.0213 | 7887 | 36.6571 | 8755 | 48.8896 | 39.8 | 11.4 | відсутні | 0.002 | <0,0001
7850.5
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Камишанова О.С. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток Щасливцеве
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Додаток до ПАСПОРТУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС "Щасливцеве"
та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 ( точка відбору ГРС "Щасливцеве")
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, тис. м3 | [23 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| Щасливцеве | [20 empty] | ГРП г.Геническ | ПЗГ | Стрелковое
1 | 7.095 | [20 empty] | 0 |  |  | 7.095 | 32.7274
2 | 6.948 | [20 empty] | 0 |  |  | 6.948 | 32.7274
3 | 8.487 | [20 empty] | 0 |  |  | 8.487 | 32.7274
4 | 13.117 | [20 empty] | 0 |  |  | 13.117 | 32.7274
5 | 12.032 | [20 empty] | 0 |  |  | 12.032 | 32.7157
6 | 10.094 | [20 empty] | 0 |  |  | 10.094 | 32.7157
7 | 9.381 | [20 empty] | 0 |  |  | 9.381 | 32.7157
8 | 7.136 | [20 empty] | 0 |  |  | 7.136 | 32.7157
9 | 6.227 | [20 empty] | 0 |  |  | 6.227 | 32.7157
10 | 5.402 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.402 | 32.7157
11 | 6.484 | [20 empty] | 0 |  |  | 6.484 | 32.7157
12 | 5.728 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.728 | 32.7157
13 | 5.729 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.729 | 32.7157
14 | 5.649 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.649 | 32.7157
15 | 5.47 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.47 | 32.7157
16 | 5.066 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.066 | 32.7157
17 | 5.082 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.082 | 32.7157
18 | 5.166 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.166 | 32.7157
19 | 5.991 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.991 | 32.7157
20 | 5.578 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.578 | 32.7157
21 | 5.472 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.472 | 32.7157
22 | 5.097 | [20 empty] | 0 |  |  | 5.097 | 32.7157
23 | 4.877 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.877 | 33.0095
24 | 4.749 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.749 | 33.0095
25 | 4.687 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.687 | 33.0095
26 | 4.983 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.983 | 33.0095
27 | 4.686 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.686 | 33.0095
28 | 4.776 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.776 | 33.0095
29 | 4.955 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.955 | 33.0095
30 | 4.68 | [20 empty] | 0 |  |  | 4.68 | 33.0095
31 | 4.663 | [23 empty] | 4.663 | 33.0095
Загальний обсяг газу, тис. м3 | 195.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 195.487
| В.о. головного інженера Херсонського ЛВУМГ | [10 empty] | Омік М.І. |  |  |  |  | 2016-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [10 empty] | Камишанова О.С. |  |  |  |  | 2016-05-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата