## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [22 empty] | 4118267
Богородчанське ЛВУМГ | [22 empty] | 648894
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [22 empty] | 494125
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р. | [22 empty] | 159699
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [22 empty] | 300691
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз" | [22 empty] | 141423
на ГРС Ставчани, ГРС Хотин, ГРС Зарожани, ГРС Сокиряни, ГРС Новодністорвськ, ГРС Романківці, ГРС-Топорівка-2, ГРС Олексіївка, ГРС Сторожинець, ГРС Ясени, ГРС Заставна, ГРС Кельменці, ГРС Мошанець, ГРС Новоселиця, ГРС Топорівка, ГРС Мамалига, ГРС Глибока | [22 empty] | 517994
з газопроводу "АЧБ" за період з 06.06.2016 р. по 03.07.2016 р. | [22 empty] | 592247
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ |  |  | 409927
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | [6 empty] | 345353
183200
257201
6 | 94.9152 | 2.8889 | 0.9382 | 0.1471 | 0.1437 | 0.0105 | 0.0281 | 0.0193 | 0.012 | 0.0042 | 0.6558 | 0.237 | 0.7091 | 34.6766 | 8282.3637 | 50.095 | -11.5 |  |  |  | 100 | ОК | 46581
13 | 94.3136 | 3.3156 | 1.0578 | 0.1681 | 0.1642 | 0.003 | 0.0334 | 0.024 | 0.0243 | 0.0034 | 0.6134 | 0.2792 | 0.7144 | 34.9008 | 8335.913 | 50.2207 | -7.3 | не виявлено | 0.164 | 0.166
21 | 94.1824 | 3.3936 | 1.0901 | 0.1738 | 0.172 | 0.006 | 0.0344 | 0.0251 | 0.0208 | 0.0062 | 0.6244 | 0.2712 | 0.7155 | 34.9471 | 8346.9716 | 50.2475
29 | 94.2782 | 3.3067 | 1.08 | 0.1758 | 0.1726 | 0.0028 | 0.0335 | 0.0239 | 0.01 | 0.0032 | 0.6536 | 0.2597 | 0.7144 | 34.8968 | 8334.9576 | 50.2135 | -17 | не виявлено | 0.151 | 0.153
[21 empty] | 0 |  | 262930
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у червні становить 4 864 602 м³. | [22 empty] | 643161
553205
289895
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.07.2016 р. | [6 empty] | 1231501
167413
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.07.2016 р. | [6 empty] | 1584110
487129

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003