## г-д "Уренгой" ПАТ "Вінницягаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Гайсинського ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14
| Гайсинське ЛВУМГ | [12 empty] | Видано 28.05.2014 р. Чинно до 27.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз" Віницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Тиврів, Вороновиця, Побережне, Іллінці, Тягун, Оратів, Осична, Росоша, Воловодівка, Троща, Погребище, Андрушівка.
по газопроводу "УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД" за ЛИПЕНЬ 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
7 | 94.197 | 3.273 | 1.138 | 0.184 | 0.191 | 0.003 | 0.038 | 0.026 | 0.016 | 0.009 | 0.621 | 0.304 | 0.7161 | 34.44 | 8345 | 38.72 | 9247 | 50.21 | -19.8
14 | 94.612 | 3.072 | 0.963 | 0.148 | 0.147 | 0.001 | 0.029 | 0.02 | 0.011 | 0.009 | 0.707 | 0.281 | 0.711 | 34.56 | 8284 | 38.45 | 9183 | 50.04 | -19.7 | 0 | 0 | 0
20 | 94.694 | 3.007 | 1.014 | 0.166 | 0.167 | 0.003 | 0.038 | 0.03 | 0.014 | 0.007 | 0.584 | 0.276 | 0.7118 | 34.49 | 8310 | 38.56 | 9211 | 50.17 | -18.8
28 | 94.895 | 2.894 | 0.966 | 0.157 | 0.158 | 0.003 | 0.035 | 0.027 | 0.014 | 0.007 | 0.583 | 0.261 | 0.7099 | 34.73 | 8294 | 38.49 | 9193 | 50.13 | -19
8308.25
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 37 | 36 | 35
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. _________________________ 01.08.2016 р.
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія П.І.Б. Підпис Дата
Начальник лабораторії Стук О.В. _________________________ 01.08.2016 р.
Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу П.І.Б. Підпис Дата