## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 дійсне до 03.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Ковельським проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз" по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ від ГРС: Прилуцьке ( нитка м. Луцьк, нитка м. Ківерці ), Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, КС- Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Селець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси, Устилуг, Любешів, Ковель ( нитка м.Ковель, нитка АГНКС ТзОВ" Трансгазіндастрі", нитка с.Люблинець ) , АГНКС-Володимир-Волинський, АГНКС-Ковель за липень 2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Об'єм газу за місяць, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-07-20 | 92.195 | 3.879 | 0.966 | 0.118 | 0.156 | 0.002 | 0.038 | 0.029 | 0.022 | 0.006 | 1.437 | 1.152 | 0.7300 | 34.39 | 8214 | 38.09 | 9098 | 48.93 | 5.0-
2016-07-21 | 94.364 | 2.993 | 0.914 | 0.142 | 0.151 | 0.001 | 0.033 | 0.024 | 0.015 | 0.006 | 0.877 | 0.480 | 0.7135 | 34.54 | 8249 | 38.27 | 9139 | 49.72 | 5.7-
2016-07-25 | 94.933 | 2.773 | 0.902 | 0.149 | 0.150 | 0.001 | 0.031 | 0.022 | 0.010 | 0.006 | 0.742 | 0.281 | 0.7089 | 34.58 | 8259 | 38.31 | 9151 | 49.94 | 6.4- |  | не виявл. | не виявл. | не виявл.
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Горобець М. П.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата