## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3 м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 93.0284 | 3.4752 | 1.097 | 0.158 | 0.1999 | 0.0009 | 0.045 | 0.0342 | 0.0251 | 0.0113 | 1.7065 | 0.2185 | 0.7215 | 34.65 | 8277 | 38.38 | 9167 | 49.59 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | 93.146 | 3.4424 | 1.0919 | 0.1625 | 0.2 | 0.0012 | 0.045 | 0.0341 | 0.028 | 0.0119 | 1.6221 | 0.2148 | 0.721 | 34.679 | 8283 | 38.41 | 9174 | 49.646 | -8.8 | -4.3 | відсутні |  |  | 99.9999
7 | [23 empty] | 0
8 | 92.9941 | 3.6143 | 1.1424 | 0.1716 | 0.2081 | 0.0015 | 0.047 | 0.0355 | 0.0289 | 0.0104 | 1.5111 | 0.235 | 0.7227 | 34.799 | 8312 | 38.54 | 9205 | 49.755 | [5 empty] | 99.9999
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 93.1206 | 3.4949 | 1.1085 | 0.1646 | 0.2014 | 0.0015 | 0.0459 | 0.0357 | 0.0282 | 0.0106 | 1.5669 | 0.2214 | 0.7214 | 34.7236 | 8294 | 38.4586 | 9186 | 49.69 |  |  |  | < 0,0002 | < 0,0001 | 100.0002
12 | [23 empty] | 0
13 | 93.4361 | 3.3622 | 1.0623 | 0.1594 | 0.1943 | 0.0013 | 0.0443 | 0.0342 | 0.0282 | 0.0085 | 1.4544 | 0.2147 | 0.7191 | 34.69 | 8286 | 38.427 | 9178 | 49.73 | -8.6 | -4 |  |  |  | 99.9999
14 | [23 empty] | 0
15 | 92.0082 | 4.1755 | 1.3206 | 0.1891 | 0.2363 | 0.0019 | 0.0553 | 0.0437 | 0.0431 | 0.0132 | 1.6257 | 0.2874 | 0.7309 | 35.0537 | 8372 | 38.81 | 9270 | 49.82 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 93.5257 | 3.4617 | 0.9949 | 0.1319 | 0.1497 | 0.0014 | 0.0357 | 0.0272 | 0.0182 | 0.0165 | 1.416 | 0.2211 | 0.7169 | 34.607 | 8266 | 38.336 | 9156 | 49.688 | [5 empty] | 100 | ОК
19 | [23 empty] | 0
20 | 94.4247 | 2.9122 | 0.8265 | 0.1116 | 0.1228 | 0.0011 | 0.0292 | 0.0224 | 0.0077 | 0.0115 | 1.3563 | 0.174 | 0.7094 | 34.35 | 8204 | 38.06 | 9091 | 49.5947 | -8.2 | -4 | відсутні |  |  | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | 94.7374 | 2.6797 | 0.7689 | 0.1066 | 0.1168 | 0.0009 | 0.0276 | 0.0214 | 0.0076 | 0.0151 | 1.3546 | 0.1634 | 0.707 | 34.25 | 8181 | 37.956 | 9066 | 49.54 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.8464 | 2.5892 | 0.7857 | 0.1142 | 0.1259 | 0.001 | 0.0303 | 0.0232 | 0.0087 | 0.0179 | 1.2867 | 0.1709 | 0.7069 | 34.2745 | 8186 | 37.98 | 9072 | 49.579 | [5 empty] | 100.0001
26 | 94.9411 | 2.5422 | 0.7902 | 0.1179 | 0.129 | 0.0012 | 0.0304 | 0.0235 | 0.0092 | 0.0136 | 1.2309 | 0.1709 | 0.7065 | 34.29 | 8190 | 38.0004 | 9076 | 49.616 | [5 empty] | 100.0001
27 | 93.8562 | 3.0087 | 0.9151 | 0.1259 | 0.1513 | 0.0009 | 0.0357 | 0.0277 | 0.013 | 0.0187 | 1.5873 | 0.2596 | 0.7144 | 34.366 | 8208 | 38.07 | 9094 | 49.437 | -8.7 | -4.5 |  | 0.0007 | < 0,0001 | 100.0001
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31
| 1124.0649 | 38.7582 | 11.904 | 1.7133 | 2.0355 | 0.0148 | 0.4714 | 0.3628 | 0.2459 | 0.1592 | 17.7185 | 2.5517 |  | 414.7328 | 99059 | 459.428 | 109735 | 595.6857 | [5 empty] | 1200.0002
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б. | [6 empty] | 2016-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-08-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 308486.56 | 41069.99 | 32176.3 | 43843.39 | 24593.88 | 11573.63 | 38338.76 | 26423.81 | 5498.99 | 204009.14 | 11162.13 | 8510.44 | 31918.93 | 66912.63 | 152.39 | 35841.55 | 36565.74 | 27021.96 | 6129.73 | 13786.81 | 258601.11 | 1232617.87 | 34.68
2 | 34308.04 | 51816.25 | 40075.24 | 51007.75 | 26093.42 | 15358.15 | 49457.75 | 34074.08 | 6836.55 | 61244.39 | 13827.94 | 10756.89 | 39726.55 | 72276.32 | 207.98 | 39901 | 50583.01 | 31320.25 | 7277 | 16151.95 | 311311.59 | 963612.1 | 34.68
3 | 0 | 47784.68 | 37025.5 | 46997.27 | 26076.89 | 13591.39 | 43638.55 | 31109.55 | 6296.48 | 298252.72 | 12921.28 | 9765.32 | 37231.15 | 68095.25 | 166.3 | 38742.89 | 42545.55 | 29953.85 | 7070.28 | 14347.26 | 292687.56 | 1104299.72 | 34.68
4 | 0 | 41997.17 | 33723.84 | 45904.2 | 24442.53 | 11690.89 | 40271.1 | 28879.46 | 5595.81 | 49700.97 | 11105.47 | 9011.68 | 32627.21 | 63971.69 | 132.57 | 33585.59 | 38886.02 | 27288.99 | 6251.12 | 13603.55 | 205131.11 | 723800.97 | 34.65
5 | 0 | 33932.77 | 27807.18 | 39628.32 | 21751.43 | 9761.87 | 35404.48 | 24135.02 | 4705.92 | 43861.66 | 9136.6 | 7516.74 | 26615.13 | 51933.97 | 123.23 | 31974.74 | 35174.93 | 24342.88 | 5242.33 | 11894.63 | 172961.69 | 617905.52 | 34.65
6 | 0 | 29899.29 | 26109.32 | 37367.41 | 19697.16 | 8128.9 | 32085.46 | 21295.48 | 4167.77 | 201731.48 | 7841.3 | 7022.39 | 23379.41 | 47852.14 | 97.73 | 27013.59 | 31649.53 | 21279.37 | 4760.75 | 10950.81 | 156929.95 | 719259.24 | 34.679
7 | 0 | 24328.51 | 21000.6 | 32588.07 | 16482.85 | 6681.08 | 26397.9 | 16874.37 | 3267.42 | 32745.89 | 6427.09 | 5736.68 | 19323.32 | 39533.34 | 61.82 | 24430.79 | 22005.79 | 18102.67 | 3583.27 | 9464.01 | 129949.95 | 458985.42 | 34.679
8 | 0 | 15945.62 | 13867.36 | 23630.74 | 13489.05 | 5219.68 | 21827.36 | 12779.41 | 2639.35 | 26933.2 | 4735.08 | 4296.34 | 14009.04 | 31559.78 | 27.68 | 19110.57 | 17434.75 | 14727.99 | 2997.77 | 6307.31 | 110573.84 | 362111.92 | 34.799
9 | 0 | 15807.01 | 13484.37 | 22336.7 | 13426.17 | 5096.46 | 20706.23 | 13366.38 | 2695.68 | 26020.78 | 4387.01 | 3935.42 | 13310.47 | 28972.35 | 50.44 | 21223.12 | 16943.48 | 14080.05 | 2826.45 | 7061.99 | 104239.13 | 349969.69 | 34.799
10 | 0 | 16281.03 | 12659.37 | 21108.68 | 14072.83 | 4791.29 | 20169.97 | 12614.58 | 2557.22 | 24404.78 | 4190.97 | 3690.1 | 13398.24 | 27331.98 | 37.55 | 18236.03 | 14400.22 | 13716.78 | 2774.27 | 5864.47 | 99230.58 | 331530.94 | 34.799
11 | 0 | 11399.36 | 9427.17 | 18853.36 | 10054.24 | 3522.64 | 15960.72 | 8465.26 | 1818.01 | 20326.78 | 2570.19 | 2414.83 | 9687.78 | 20788.05 | 23.96 | 17185.3 | 12136.54 | 10807.12 | 2140.04 | 5223.39 | 88483.4 | 271288.14 | 34.7236
12 | 0 | 10768.76 | 7418.33 | 14880.06 | 8279.52 | 3293.13 | 13447.64 | 8151.85 | 1704.48 | 18739.83 | 2855.65 | 1853.08 | 9254.58 | 18242.7 | 17.62 | 13807.07 | 11985.84 | 9785.06 | 2032.18 | 4274.23 | 85978.27 | 246769.88 | 34.7236
13 | 0 | 11426.43 | 8890.18 | 19919.95 | 7994.51 | 3352.17 | 14103.24 | 7793.3 | 1579.71 | 19002.38 | 3002.95 | 2693.16 | 9284.86 | 17960.53 | 30.91 | 15813.68 | 12258.56 | 9417.47 | 1945.66 | 4056.4 | 78932.36 | 249458.41 | 34.69
14 | 0 | 14555.84 | 11540.25 | 22450.21 | 9891.79 | 3932.5 | 15293.95 | 9456.16 | 1840.54 | 168290.68 | 3561.62 | 3321.49 | 12069.58 | 20829.43 | 27.21 | 14449.12 | 13677.3 | 11211.52 | 2055.52 | 5896.47 | 92053.95 | 436405.13 | 34.69
15 | 0 | 19049.33 | 13460.85 | 26156.15 | 10064.34 | 5310.81 | 17030.06 | 12283.73 | 2664.01 | 40817.5 | 4484.31 | 4748.63 | 14029.67 | 26955.54 | 59.78 | 19505.43 | 16331.93 | 11899.9 | 2619.91 | 6521.62 | 95646.88 | 349640.38 | 35.0537
16 | 0 | 17035.22 | 13271.7 | 24275.04 | 10018.92 | 4784.82 | 16368.56 | 11172.4 | 2401.11 | 23610.08 | 4336.21 | 3995.73 | 12911.53 | 25400.49 | 32.77 | 17760.63 | 15788.44 | 11235.61 | 2598 | 7184.47 | 90380.68 | 314562.41 | 35.0537
17 | 0 | 14656.25 | 11069.32 | 19495.55 | 8227.31 | 3955.66 | 14025.52 | 9400.65 | 1978.28 | 20078.97 | 3605.25 | 3197.95 | 11901.28 | 21415.29 | 37.81 | 15591.52 | 13022.99 | 9994.75 | 2175.19 | 5226.08 | 76082.58 | 265138.2 | 35.0537
18 | 0 | 9955.28 | 7885.64 | 19154.98 | 6718.23 | 2579.18 | 10984.91 | 7128.81 | 1483.82 | 13901.44 | 2665.9 | 1579.85 | 8306.73 | 17149.53 | 28.44 | 14826.22 | 10480.21 | 7422.26 | 1586.97 | 3915.75 | 73308.87 | 221063.02 | 34.607
19 | 0 | 11542.53 | 6933.28 | 16953.63 | 5538.79 | 3122.73 | 11105.05 | 6293.72 | 1414.08 | 14553.79 | 2620.92 | 2509.03 | 7914.44 | 15367.71 | 18.89 | 12876.08 | 10768.74 | 6872.3 | 1408.07 | 4791.63 | 69330.45 | 211935.86 | 34.607
20 | 0 | 22325.62 | 13704.92 | 25802.98 | 7808.87 | 6235.33 | 27937.7 | 13218.59 | 2653.42 | 36770.86 | 5308 | 4725.7 | 15182.51 | 26556.49 | 73.38 | 20580.88 | 18481.53 | 10835.85 | 2640.49 | 8871.48 | 85175.18 | 354889.78 | 34.35
21 | 0 | 26940.24 | 19919.43 | 32097.04 | 11923.32 | 6995.38 | 27867.34 | 15933.45 | 3335.5 | 36287.17 | 6204.15 | 6213.26 | 19795.65 | 35488.22 | 83.23 | 20701.21 | 22370.52 | 14253.26 | 3175.34 | 9225.86 | 103968.91 | 422778.48 | 34.35
22 | 0 | 26339.91 | 19324.09 | 31531.61 | 12383.71 | 7144.89 | 24655.69 | 15994.68 | 3553.94 | 32286.95 | 6073.17 | 5810.55 | 18749.82 | 36042.37 | 65.89 | 20623.3 | 22063.62 | 15361.53 | 3423.84 | 9190.78 | 111593.88 | 422214.22 | 34.25
23 | 0 | 18614.17 | 14596.54 | 24168.96 | 10038.62 | 5032.65 | 19028.18 | 12389.78 | 2615.62 | 25988.6 | 4454.1 | 4217.37 | 13859.19 | 27261.43 | 40.09 | 21246.38 | 17653.29 | 12324.09 | 2745.6 | 7353.27 | 91533.24 | 335161.17 | 34.25
24 | 0 | 17873.16 | 14630.96 | 24352.77 | 9985.21 | 4887.42 | 21176.69 | 11611.04 | 2534.2 | 23939.42 | 4474.75 | 4310.77 | 14151.92 | 28241.01 | 46.67 | 19876.76 | 15167.23 | 11503.5 | 2408.07 | 6460.97 | 85025.13 | 322657.65 | 34.25
25 | 0 | 15080.44 | 13937.36 | 24755.46 | 12033.29 | 4725.82 | 24257.08 | 13462.52 | 2756.25 | 150632.06 | 4272.4 | 4084.13 | 13775 | 29412.91 | 75.98 | 21047.99 | 17662.95 | 14048.5 | 2757.9 | 7252.21 | 102747.53 | 478777.78 | 34.2745
26 | 0 | 17326.66 | 13199.28 | 23031.79 | 9322.54 | 4661.98 | 20186.05 | 11872.22 | 2464.2 | 87227.14 | 4206.3 | 3851.73 | 13824.17 | 25477.94 | 47.57 | 22262.66 | 19082.34 | 12442.58 | 2566.84 | 8062.31 | 91547.08 | 392663.38 | 34.29
27 | 0 | 24944.99 | 15100.86 | 24510.74 | 12928.71 | 6526.98 | 32020.51 | 17299.6 | 3425.47 | 38919.56 | 5400.32 | 4891.16 | 16462.85 | 33103.5 | 99.11 | 26960.52 | 22198.2 | 15805.17 | 3384.79 | 10068.08 | 112342.09 | 426393.21 | 34.366
28 | 0 | 17013.63 | 11821.89 | 22924.44 | 10528.21 | 4800.92 | 17205.21 | 12082.03 | 2455.36 | 23447.9 | 4065.84 | 3866.31 | 12100.76 | 26231.24 | 70.66 | 21412.71 | 15298.46 | 13150.56 | 2694.57 | 7679.06 | 100424.33 | 329274.09 | 34.366
29 | 0 | 13551.15 | 10318.39 | 19763.05 | 8137.09 | 4318.55 | 15710.36 | 10310.96 | 2128.54 | 20478.14 | 3455.13 | 3171.32 | 10689.8 | 22793.26 | 58.42 | 20216.29 | 14787.62 | 11349.75 | 2250.74 | 5609.91 | 89504.5 | 288602.97 | 34.366
30 | 0 | 15820.89 | 11625.93 | 19493.41 | 8628.21 | 4856.92 | 14520.5 | 10477.98 | 2317.22 | 19862.33 | 4005.66 | 3269.29 | 10852.69 | 23892.36 | 51.82 | 22171.61 | 13863.89 | 10879.08 | 2180.38 | 6362.95 | 89728.92 | 294862.04 | 34.366
31 | [21 empty] | 0
Загальний обсяг газу, м3 | 342794.6 | 655082.18 | 506005.45 | 818983.71 | 390631.64 | 185933.82 | 701182.52 | 446350.87 | 91384.95 | 1804066.59 | 167357.69 | 144967.34 | 506344.26 | 997049.45 | 2047.9 | 668975.23 | 621269.22 | 452434.65 | 97703.07 | 242659.71 | 3655404.74 | 13498629.59 | 34.6014
31
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту ГРС-3 за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Вольнянск за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Гуляйполе за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежено (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Токмак (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 308486.56 | 83.165 | 3.44 | -10.54 | B | 1 | 41069.99 | 180.901 | 44.3 | 23.94 | B | 1 | 32176.3 | 184.209 | 44.37 | 22.62 | B | 1 | 43843.39 | 386.624 | 44.25 | 24.76 | B | 1 | 24593.88 | 902.182 | 44.73 | 12.18 | B | 1 | 11573.63 | 741.544 | 3.04 | 8.41 | B | 1 | 38338.76 | 136.223 | 44.7 | 22.64 | B | 1 | 26423.81 | 167.07 | 44.47 | 19.1 | AB | 1 | 5498.99 | 125.163 | 44.56 | 19.97 | B | 1 | 11162.13 | 142.072 | 44.64 | 16.38 | B | 1 | 31918.93 | 156.525 | 44.64 | 17.53 | B | 1 | 66912.63 | 507.551 | 44.66 | 20.75 | B | 1 | 152.39 | 7.08 | 2.82 | 13.7 | AB | 1 | 35841.55 | 357.839 | 3.49 | 8.42 | B | 1 | 27021.96 | 985.046 | 44.6 | 10.68 | B | 1 | 6129.73 | 1113.554 | 2.82 | 12.43 | B | 1 | 13786.81 | 362.654 | 44.4 | 27.04 | B | 1 | 258601.11 | 112.387 | 5.11 | -1.5 | B
2 | 34308.04 | 8.027 | 3.33 | -0.03 | A | 2 | 51816.25 | 273.902 | 44.03 | 16.14 |  | 2 | 40075.24 | 282.136 | 44.1 | 21.29 |  | 2 | 51007.75 | 524.251 | 43.98 | 20.02 |  | 2 | 26093.42 | 995.739 | 44.48 | 8.93 |  | 2 | 15358.15 | 1261.616 | 3.04 | 0.68 |  | 2 | 49457.75 | 221.905 | 44.44 | 21.67 |  | 2 | 34074.08 | 210.683 | 44.22 | 18.4 | A | 2 | 6836.55 | 191.133 | 44.32 | 19.77 |  | 2 | 13827.94 | 217.033 | 44.4 | 15.22 |  | 2 | 39726.55 | 234.89 | 44.38 | 11.17 |  | 2 | 72276.32 | 577.49 | 44.41 | 20.12 |  | 2 | 207.98 | 13.534 | 2.63 | 5.48 | A | 2 | 39901 | 411.775 | 3.48 | 4.86 |  | 2 | 31320.25 | 1271.557 | 44.36 | 7.56 |  | 2 | 7277 | 1543.955 | 2.78 | 5.69 |  | 2 | 16151.95 | 485.906 | 44.15 | 23.13 |  | 2 | 311311.59 | 154.286 | 5.12 | -5.33
3 | 0 | 0 | 3.31 | 8.04 |  | 3 | 47784.68 | 246.973 | 43.55 | 24.14 |  | 3 | 37025.5 | 245.334 | 43.61 | 22.18 |  | 3 | 46997.27 | 445.055 | 43.5 | 23.02 |  | 3 | 26076.89 | 1017.733 | 43.98 | 10.23 |  | 3 | 13591.39 | 982.495 | 3.1 | 3.46 | A | 3 | 43638.55 | 180.189 | 43.95 | 22.48 | A | 3 | 31109.55 | 194.624 | 43.72 | 18.94 | A | 3 | 6296.48 | 164.749 | 43.82 | 20.09 |  | 3 | 12921.28 | 192.32 | 43.9 | 14.87 |  | 3 | 37231.15 | 212.045 | 43.89 | 13.84 |  | 3 | 68095.25 | 522.433 | 43.91 | 20.58 |  | 3 | 166.3 | 8.501 | 2.64 | 9.89 | A | 3 | 38742.89 | 389.332 | 3.5 | 4.86 |  | 3 | 29953.85 | 1183.998 | 43.85 | 8.46 |  | 3 | 7070.28 | 1437.474 | 2.85 | 8.16 |  | 3 | 14347.26 | 396.501 | 43.66 | 26.63 |  | 3 | 292687.56 | 138.8 | 5.11 | -5.49
4 | 0 | 0 | 3.31 | 9.79 |  | 4 | 41997.17 | 190.497 | 44.05 | 24.95 |  | 4 | 33723.84 | 202.141 | 44.12 | 22.51 |  | 4 | 45904.2 | 429.014 | 44 | 24.84 |  | 4 | 24442.53 | 882.055 | 44.5 | 10.31 |  | 4 | 11690.89 | 746.965 | 3.04 | 4.43 |  | 4 | 40271.1 | 152.036 | 44.46 | 22.67 |  | 4 | 28879.46 | 138.854 | 44.24 | 17.8 | A | 4 | 5595.81 | 131.483 | 44.33 | 22.67 |  | 4 | 11105.47 | 140.532 | 44.4 | 14.53 |  | 4 | 32627.21 | 162.737 | 44.39 | 15.84 |  | 4 | 63971.69 | 457.882 | 44.43 | 20.62 |  | 4 | 132.57 | 5.19 | 2.81 | 9.53 |  | 4 | 33585.59 | 294.57 | 3.5 | 5.28 |  | 4 | 27288.99 | 975.807 | 44.37 | 8.79 |  | 4 | 6251.12 | 1149.116 | 2.82 | 10.33 |  | 4 | 13603.55 | 346.774 | 44.15 | 23.62 |  | 4 | 205131.11 | 67.231 | 5.2 | -2.42
5 | 0 | 0 | 3.38 | 11.15 |  | 5 | 33932.77 | 124.426 | 43.87 | 21.81 | B | 5 | 27807.18 | 140.158 | 43.95 | 23.32 | B | 5 | 39628.32 | 304.834 | 43.85 | 11.35 | B | 5 | 21751.43 | 727.721 | 44.32 | 12 | AB | 5 | 9761.87 | 526.95 | 3.06 | 7.79 | B | 5 | 35404.48 | 121.044 | 44.28 | 22.79 | B | 5 | 24135.02 | 96.503 | 44.06 | 18.61 | B | 5 | 4705.92 | 94.469 | 44.14 | 22.6 | B | 5 | 9136.6 | 96.618 | 44.21 | 16.64 | B | 5 | 26615.13 | 110.636 | 44.21 | 18.47 | B | 5 | 51933.97 | 306.789 | 44.26 | 20.63 | B | 5 | 123.23 | 5.361 | 2.76 | 13.4 | AB | 5 | 31974.74 | 265.523 | 3.51 | 5.83 | B | 5 | 24342.88 | 787.88 | 44.2 | 9.89 | B | 5 | 5242.33 | 825.527 | 2.8 | 13.31 | B | 5 | 11894.63 | 264.357 | 43.96 | 22.78 | B | 5 | 172961.69 | 48.542 | 5.17 | 0.19 | AB
6 | 0 | 0 | 3.4 | 12.4 |  | 6 | 29899.29 | 98.69 | 43.35 | 20.62 | A | 6 | 26109.32 | 126.253 | 43.42 | 23.15 |  | 6 | 37367.41 | 269.451 | 43.32 | 9.93 |  | 6 | 19697.16 | 586.664 | 43.79 | 12.31 |  | 6 | 8128.9 | 373.094 | 3.01 | 8.22 |  | 6 | 32085.46 | 101.924 | 43.75 | 24.79 | A | 6 | 21295.48 | 76.919 | 43.53 | 17.77 |  | 6 | 4167.77 | 75.312 | 43.6 | 23.75 |  | 6 | 7841.3 | 72.173 | 43.68 | 17.69 |  | 6 | 23379.41 | 87.085 | 43.68 | 19.58 |  | 6 | 47852.14 | 270.776 | 43.73 | 21.11 | A | 6 | 97.73 | 3.399 | 2.8 | 13.32 | A | 6 | 27013.59 | 203.851 | 3.52 | 7.79 | A | 6 | 21279.37 | 610.678 | 43.66 | 10.4 |  | 6 | 4760.75 | 682.113 | 2.79 | 13.61 |  | 6 | 10950.81 | 228.958 | 43.44 | 22.09 |  | 6 | 156929.95 | 38.794 | 5.2 | 0.4
7 | 0 | 0 | 3.43 | 15.67 | B | 7 | 24328.51 | 65.117 | 43.77 | 22.96 | B | 7 | 21000.6 | 80.868 | 43.85 | 23.68 | B | 7 | 32588.07 | 200.319 | 43.76 | 11.55 | B | 7 | 16482.85 | 411.472 | 44.22 | 13.81 | B | 7 | 6681.08 | 263.895 | 2.91 | 9.64 | B | 7 | 26397.9 | 66.283 | 44.19 | 25.9 | AB | 7 | 16874.37 | 47.905 | 43.96 | 19.94 | B | 7 | 3267.42 | 46.274 | 44.02 | 22.94 | B | 7 | 6427.09 | 48.053 | 44.09 | 16.64 | B | 7 | 19323.32 | 57.637 | 44.11 | 14.85 | B | 7 | 39533.34 | 173.836 | 44.16 | 18.3 | AB | 7 | 61.82 | 1.519 | 2.86 | 17.08 | AB | 7 | 24430.79 | 158.495 | 3.49 | 8.88 | AB | 7 | 18102.67 | 448.974 | 44.09 | 11.72 | B | 7 | 3583.27 | 385.477 | 2.79 | 15.68 | AB | 7 | 9464.01 | 164.446 | 43.86 | 15.07 | B | 7 | 129949.95 | 507,429* | 5,18* | -1,78* | ABC
8 | 0 | 0 | 3.44 | 16.76 |  | 8 | 15945.62 | 28.973 | 44.28 | 24.35 | A | 8 | 13867.36 | 35.037 | 44.37 | 15.35 | A | 8 | 23630.74 | 109.297 | 44.29 | 13.59 | A | 8 | 13489.05 | 275.599 | 44.74 | 15.46 |  | 8 | 5219.68 | 159.16 | 2.96 | 12.39 |  | 8 | 21827.36 | 45.542 | 44.7 | 24.69 | A | 8 | 12779.41 | 27.002 | 44.47 | 17.58 |  | 8 | 2639.35 | 30.035 | 44.53 | 21.94 |  | 8 | 4735.08 | 26.167 | 44.6 | 15.13 |  | 8 | 14009.04 | 30.455 | 44.62 | 16.74 |  | 8 | 31559.78 | 111.387 | 44.68 | 20.58 |  | 8 | 27.68 | 0.735 | 2.8 | 20.67 | A | 8 | 19110.57 | 105.276 | 3.59 | 12.4 | A | 8 | 14727.99 | 292.048 | 44.6 | 13.27 |  | 8 | 2997.77 | 306.232 | 2.7 | 16.89 |  | 8 | 6307.31 | 77.965 | 44.37 | 24.95 |  | 8 | 110573.84 | 494.156 | 5.19 | -4.2
9 | 0 | 0 | 3.45 | 16.77 |  | 9 | 15807.01 | 27.794 | 43.92 | 19.78 |  | 9 | 13484.37 | 31.032 | 44.01 | 13.29 |  | 9 | 22336.7 | 100.438 | 43.93 | 14.16 |  | 9 | 13426.17 | 271.265 | 44.37 | 15.47 |  | 9 | 5096.46 | 151.173 | 2.99 | 13.37 |  | 9 | 20706.23 | 38.418 | 44.34 | 20.13 |  | 9 | 13366.38 | 29.261 | 44.1 | 16.4 |  | 9 | 2695.68 | 30.946 | 44.17 | 21.19 |  | 9 | 4387.01 | 22.558 | 44.24 | 16.04 |  | 9 | 13310.47 | 27.677 | 44.25 | 16.72 |  | 9 | 28972.35 | 91.507 | 44.32 | 16.07 |  | 9 | 50.44 | 2.032 | 2.66 | 18.71 | A | 9 | 21223.12 | 116.715 | 3.59 | 11.96 | A | 9 | 14080.05 | 265.117 | 44.24 | 14.62 |  | 9 | 2826.45 | 243.759 | 2.69 | 15.47 |  | 9 | 7061.99 | 94.724 | 44.01 | 18.53 |  | 9 | 104239.13 | 455.464 | 5.18 | -0.21
10 | 0 | 0 | 3.44 | 16.9 |  | 10 | 16281.03 | 30.414 | 43.5 | 17.55 | A | 10 | 12659.37 | 27.6 | 43.59 | 12.37 |  | 10 | 21108.68 | 88.009 | 43.51 | 13.76 | A | 10 | 14072.83 | 303.029 | 43.94 | 14.1 |  | 10 | 4791.29 | 137.959 | 2.98 | 13.32 |  | 10 | 20169.97 | 37.068 | 43.91 | 15.44 |  | 10 | 12614.58 | 27.605 | 43.68 | 23.05 |  | 10 | 2557.22 | 28.885 | 43.74 | 21.34 |  | 10 | 4190.97 | 21.202 | 43.81 | 15.38 |  | 10 | 13398.24 | 28.716 | 43.83 | 16.56 |  | 10 | 27331.98 | 84.671 | 43.89 | 19.45 |  | 10 | 37.55 | 1.069 | 2.71 | 18.68 | A | 10 | 18236.03 | 108.65 | 3.57 | 12.88 | A | 10 | 13716.78 | 257.302 | 43.81 | 13.56 |  | 10 | 2774.27 | 240.699 | 2.67 | 14.19 |  | 10 | 5864.47 | 65.273 | 43.59 | 14.71 |  | 10 | 99230.58 | 407.491 | 5.2 | 0.36
11 | 0 | 0 | 3.45 | 18.63 | B | 11 | 11399.36 | 15.692 | 43 | 22.44 | AB | 11 | 9427.17 | 100,559* | 43,09* | 14,08* | ABC | 11 | 18853.36 | 71.542 | 43.01 | 14.91 | B | 11 | 10054.24 | 160.665 | 43.44 | 15.66 | B | 11 | 3522.64 | 75.265 | 2.98 | 15.83 | B | 11 | 15960.72 | 55.014 | 42.96 | 15.4 | AB | 11 | 8465.26 | 139,823* | 42.23 | 18.69 | ABC | 11 | 1818.01 | 46,111* | 42.41 | 21.14 | ABC | 11 | 2570.19 | 10.693 | 43.31 | 16.58 | AB | 11 | 9687.78 | 194,754* | 43,32* | 18,25* | ABC | 11 | 20788.05 | 50.923 | 43.39 | 18.02 | B | 11 | 23.96 | 0.548 | 2.7 | 20.54 | AB | 11 | 17185.3 | 93.555 | 3.53 | 11.17 | AB | 11 | 10807.12 | 162.003 | 43.31 | 14.16 | B | 11 | 2140.04 | 143.073 | 2.7 | 15.34 | B | 11 | 5223.39 | 53.657 | 43.09 | 14.87 | B | 11 | 88483.4 | 329.362 | 5.2 | 0.5 | B
12 | 0 | 0 | 3.19 | 17.9 | B | 12 | 10768.76 | 166,089* | 42,19* | 23,16* | ABC | 12 | 7418.33 | 93.021 | 42.29 | 14.29 | B | 12 | 14880.06 | 53.342 | 42.21 | 14.74 | AB | 12 | 8279.52 | 111.706 | 42.63 | 16.05 | B | 12 | 3293.13 | 64.651 | 2.96 | 13.84 | B | 12 | 13447.64 | 31.156 | 42.6 | 16.28 | B | 12 | 8151.85 | 205.333 | 42.37 | 14.75 | B | 12 | 1704.48 | 59.023 | 42.43 | 18.79 | B | 12 | 2855.65 | 100,992* | 42,50* | 15,70* | ABC | 12 | 9254.58 | 232.227 | 42.51 | 16.12 | B | 12 | 18242.7 | 38.337 | 42.58 | 15.14 | AB | 12 | 17.62 | 0.324 | 2.72 | 18.77 | AB | 12 | 13807.07 | 80.301 | 3.47 | 9.28 | AB | 12 | 9785.06 | 134.616 | 42.5 | 13.77 | B | 12 | 2032.18 | 126.912 | 2.7 | 13.84 | B | 12 | 4274.23 | 35.859 | 42.29 | 14.58 | B | 12 | 85978.27 | 311.807 | 5.2 | 0.54 | B
13 | 0 | 0 | 2.97 | 17.67 |  | 13 | 11426.43 | 281.174 | 41.35 | 21.83 |  | 13 | 8890.18 | 145.259 | 41.44 | 12.37 |  | 13 | 19919.95 | 88.596 | 41.36 | 13.2 |  | 13 | 7994.51 | 108.421 | 41.78 | 17.34 |  | 13 | 3352.17 | 67.355 | 2.97 | 14.63 |  | 13 | 14103.24 | 340,936* | 41,75* | 15,89* | ABC | 13 | 7793.3 | 194.323 | 41.53 | 15.66 |  | 13 | 1579.71 | 52.007 | 41.59 | 17.09 |  | 13 | 3002.95 | 181.455 | 41.65 | 16.22 |  | 13 | 9284.86 | 241.443 | 41.67 | 16.19 |  | 13 | 17960.53 | 38.215 | 41.73 | 15.28 |  | 13 | 30.91 | 0.902 | 2.66 | 18.73 | A | 13 | 15813.68 | 80.141 | 3.46 | 8.96 | A | 13 | 9417.47 | 127.751 | 41.66 | 14.91 |  | 13 | 1945.66 | 116.536 | 2.72 | 15.5 |  | 13 | 4056.4 | 252,483* | 41,45* | 15,43* | ABC | 13 | 78932.36 | 274.148 | 5.21 | 2.78
14 | 0 | 0 | 2.94 | 15.51 | B | 14 | 14555.84 | 465.106 | 40.55 | 20.83 | B | 14 | 11540.25 | 234.963 | 40.64 | 10.59 | B | 14 | 22450.21 | 854,676* | 40,56* | 11,46* | ABC | 14 | 9891.79 | 161.782 | 40.97 | 13.86 | B | 14 | 3932.5 | 91.193 | 2.96 | 11.63 | B | 14 | 15293.95 | 498.516 | 40.94 | 20.55 | B | 14 | 9456.16 | 296.701 | 40.72 | 17.62 | B | 14 | 1840.54 | 70.059 | 40.78 | 14.79 | B | 14 | 3561.62 | 258.533 | 40.85 | 14.03 | B | 14 | 12069.58 | 407.594 | 40.86 | 13.98 |  | 14 | 20829.43 | 51.545 | 40.92 | 13.31 | A | 14 | 27.21 | 0.598 | 2.59 | 14.89 | AB | 14 | 14449.12 | 80.445 | 3.19 | 9.5 | AB | 14 | 11211.52 | 183.454 | 40.87 | 12.98 | B | 14 | 2055.52 | 129.772 | 2.7 | 14.1 | B | 14 | 5896.47 | 667.334 | 40.65 | 13.47 |  | 14 | 92053.95 | 358.597 | 5.2 | 1.9 | B
15 | 0 | 0 | 2.93 | 14.73 |  | 15 | 19049.33 | 676.801 | 40.75 | 16.29 |  | 15 | 13460.85 | 320.054 | 40.84 | 10.54 |  | 15 | 26156.15 | 1400.431 | 40.76 | 11.71 |  | 15 | 10064.34 | 174.062 | 41.18 | 15.03 | A | 15 | 5310.81 | 161.401 | 2.96 | 9.79 |  | 15 | 17030.06 | 704.935 | 41.14 | 14.95 | A | 15 | 12283.73 | 473.783 | 40.93 | 16.1 |  | 15 | 2664.01 | 144.212 | 40.99 | 13.48 | A | 15 | 4484.31 | 433.36 | 41.05 | 13.26 | A | 15 | 14029.67 | 545.546 | 41.06 | 13.51 |  | 15 | 26955.54 | 85.787 | 41.13 | 12.63 |  | 15 | 59.78 | 2.058 | 2.5 | 12.96 | A | 15 | 19505.43 | 111.165 | 3.11 | 6.77 |  | 15 | 11899.9 | 204.657 | 41.07 | 13.15 |  | 15 | 2619.91 | 231.502 | 2.42 | 11.74 |  | 15 | 6521.62 | 947.932 | 40.85 | 12.52 | A | 15 | 95646.88 | 389.901 | 5.2 | 1.77
16 | 0 | 0 | 2.96 | 15.63 |  | 16 | 17035.22 | 550.304 | 41.1 | 16.26 |  | 16 | 13271.7 | 304.986 | 41.19 | 10.4 |  | 16 | 24275.04 | 1187.212 | 41.11 | 11.89 |  | 16 | 10018.92 | 166.338 | 41.53 | 15.73 |  | 16 | 4784.82 | 133.016 | 2.99 | 9.54 |  | 16 | 16368.56 | 562.793 | 41.49 | 19.26 |  | 16 | 11172.4 | 393.108 | 41.27 | 16.7 |  | 16 | 2401.11 | 115.456 | 41.34 | 13.19 |  | 16 | 4336.21 | 425.917 | 41.4 | 14.65 | A | 16 | 12911.53 | 455.648 | 41.41 | 13.93 |  | 16 | 25400.49 | 75.135 | 41.48 | 12.77 |  | 16 | 32.77 | 1.078 | 2.47 | 16.11 | A | 16 | 17760.63 | 105.815 | 3.08 | 5.58 | A | 16 | 11235.61 | 183.619 | 41.42 | 13.34 |  | 16 | 2598 | 229.691 | 2.41 | 10.85 |  | 16 | 7184.47 | 1032.405 | 41.19 | 11.91 |  | 16 | 90380.68 | 350.628 | 5.22 | 0.04
17 | 0 | 0 | 2.96 | 18.51 |  | 17 | 14656.25 | 420.874 | 40.73 | 16.73 |  | 17 | 11069.32 | 215.459 | 40.82 | 12.7 |  | 17 | 19495.55 | 806.173 | 40.75 | 14.26 |  | 17 | 8227.31 | 116.42 | 41.16 | 17.33 |  | 17 | 3955.66 | 96.809 | 3 | 13.2 |  | 17 | 14025.52 | 408.43 | 41.13 | 17.31 |  | 17 | 9400.65 | 287.564 | 40.9 | 19.38 |  | 17 | 1978.28 | 82.431 | 40.97 | 15.69 |  | 17 | 3605.25 | 270.113 | 41.03 | 15.97 |  | 17 | 11901.28 | 400.465 | 41.04 | 16.4 |  | 17 | 21415.29 | 54.36 | 41.11 | 14.36 |  | 17 | 37.81 | 1.564 | 2.53 | 18.16 | A | 17 | 15591.52 | 83.263 | 3.1 | 9.75 | A | 17 | 9994.75 | 150.156 | 41.05 | 14.92 |  | 17 | 2175.19 | 164.648 | 2.45 | 15.18 |  | 17 | 5226.08 | 535.2 | 40.83 | 14.78 |  | 17 | 76082.58 | 248.686 | 5.23 | 2.22
18 | 0 | 0 | 2.97 | 20.73 | B | 18 | 9955.28 | 286.032 | 41.29 | 18.54 | AB | 18 | 7885.64 | 108.861 | 41.38 | 15.63 | B | 18 | 19154.98 | 773.586 | 41.3 | 15.77 | B | 18 | 6718.23 | 86.505 | 41.72 | 20.11 | AB | 18 | 2579.18 | 54.408 | 2.73 | 18.58 | AB | 18 | 10984.91 | 247.388 | 41.69 | 19.74 | B | 18 | 7128.81 | 172.869 | 41.46 | 22.27 | B | 18 | 1483.82 | 46,507* | 41,51* | 18,99* | ABC | 18 | 2665.9 | 150.874 | 41.59 | 19.13 | B | 18 | 8306.73 | 198.786 | 41.6 | 20.16 | B | 18 | 17149.53 | 36.881 | 41.67 | 16.96 | B | 18 | 28.44 | 1.019 | 2.5 | 21.97 | AB | 18 | 14826.22 | 79.061 | 3.12 | 12.47 | AB | 18 | 7422.26 | 89.354 | 41.6 | 17.85 | B | 18 | 1586.97 | 89.927 | 2.49 | 19.03 | B | 18 | 3915.75 | 302.826 | 41.39 | 17.95 | B | 18 | 73308.87 | 238.756 | 5.22 | 4.53 | B
19 | 0 | 0 | 2.98 | 18.61 | B | 19 | 11542.53 | 400.358 | 42.1 | 17.75 | B | 19 | 6933.28 | 80.825 | 42.19 | 14.2 | B | 19 | 16953.63 | 594.758 | 42.12 | 15.27 | B | 19 | 5538.79 | 51.999 | 42.54 | 18.76 | B | 19 | 3122.73 | 68.341 | 2.54 | 14.31 | B | 19 | 11105.05 | 246.012 | 42.5 | 17.89 | B | 19 | 6293.72 | 129.267 | 42.27 | 16.96 | B | 19 | 1414.08 | 41.261 | 42.33 | 18.24 | B | 19 | 2620.92 | 140.654 | 42.4 | 17.04 | B | 19 | 7914.44 | 176.813 | 42.42 | 17.87 | B | 19 | 15367.71 | 27.802 | 42.48 | 16.55 | AB | 19 | 18.89 | 0.649 | 2.38 | 18.37 | AB | 19 | 12876.08 | 75.824 | 3.09 | 11.25 | AB | 19 | 6872.3 | 69.175 | 42.42 | 16.83 | B | 19 | 1408.07 | 70.668 | 2.44 | 16.95 | B | 19 | 4791.63 | 484.725 | 42.2 | 16.46 | AB | 19 | 69330.45 | 213.466 | 5.23 | 4.21 | B
20 | 0 | 0 | 2.95 | 9.88 |  | 20 | 22325.62 | 1141.759 | 41.87 | 13.22 | A | 20 | 13704.92 | 358.276 | 41.96 | 8.67 |  | 20 | 25802.98 | 1350.901 | 41.88 | 10.69 |  | 20 | 7808.87 | 100.033 | 42.31 | 14.49 |  | 20 | 6235.33 | 271.798 | 2.56 | 5.52 |  | 20 | 27937.7 | 1583.529 | 42.25 | 10.65 |  | 20 | 13218.59 | 573.949 | 42.05 | 13.76 |  | 20 | 2653.42 | 145.534 | 42.12 | 14.07 |  | 20 | 5308 | 576.674 | 42.18 | 10.76 | A | 20 | 15182.51 | 636.52 | 42.19 | 10.65 |  | 20 | 26556.49 | 83.589 | 42.26 | 11.52 |  | 20 | 73.38 | 2.562 | 2.31 | 10.04 | A | 20 | 20580.88 | 127.38 | 3.03 | 3.06 |  | 20 | 10835.85 | 171.49 | 42.21 | 12.54 | A | 20 | 2640.49 | 247.811 | 2.39 | 9.17 |  | 20 | 8871.48 | 1485.274 | 41.97 | 10.52 |  | 20 | 85175.18 | 306.094 | 5.2 | 1.93
21 | 0 | 0 | 2.95 | 10.41 | B | 21 | 26940.24 | 1320.044 | 42.25 | 10.87 | B | 21 | 19919.43 | 680.205 | 42.34 | 7.23 | B | 21 | 32097.04 | 1953.107 | 42.25 | 9.3 | B | 21 | 11923.32 | 238.97 | 42.7 | 12.28 | B | 21 | 6995.38 | 324.013 | 2.6 | 2.68 | B | 21 | 27867.34 | 1608.643 | 42.63 | 10.51 | B | 21 | 15933.45 | 782.111 | 42.44 | 13.94 | B | 21 | 3335.5 | 221.156 | 42.51 | 16.5 | B | 21 | 6204.15 | 720.713 | 42.57 | 9.11 | B | 21 | 19795.65 | 1012.96 | 42.58 | 9.07 | B | 21 | 35488.22 | 145.4 | 42.64 | 9.65 | B | 21 | 83.23 | 2.9 | 2.31 | 10.14 | AB | 21 | 20701.21 | 129.774 | 3 | 1.24 | AB | 21 | 14253.26 | 293.345 | 42.6 | 10 | AB | 21 | 3175.34 | 341.645 | 2.42 | 6.66 | B | 21 | 9225.86 | 1547.841 | 42.34 | 9.29 | AB | 21 | 103968.91 | 446.274 | 5.22 | -2.07 | B
22 | 0 | 0 | 2.95 | 13.38 |  | 22 | 26339.91 | 1250.894 | 42.48 | 17.54 |  | 22 | 19324.09 | 621.992 | 42.56 | 9.72 |  | 22 | 31531.61 | 1895.948 | 42.48 | 11.54 |  | 22 | 12383.71 | 247.726 | 42.92 | 14.03 |  | 22 | 7144.89 | 334.544 | 2.61 | 6.91 |  | 22 | 24655.69 | 1293.624 | 42.87 | 16.77 |  | 22 | 15994.68 | 768.7 | 42.66 | 14.05 |  | 22 | 3553.94 | 249.806 | 42.74 | 19.39 |  | 22 | 6073.17 | 695.172 | 42.8 | 11.8 |  | 22 | 18749.82 | 932.638 | 42.8 | 12.26 |  | 22 | 36042.37 | 144.42 | 42.86 | 11.67 |  | 22 | 65.89 | 2.02 | 2.26 | 14.43 | A | 22 | 20623.3 | 171.199 | 2.8 | 4.98 | A | 22 | 15361.53 | 325.774 | 42.82 | 11.53 |  | 22 | 3423.84 | 403.129 | 2.41 | 9.66 |  | 22 | 9190.78 | 1516.003 | 42.57 | 11.53 |  | 22 | 111593.88 | 510.255 | 5.21 | -1.36
23 | 0 | 0 | 2.97 | 16.4 |  | 23 | 18614.17 | 685.416 | 42.76 | 21.94 |  | 23 | 14596.54 | 359.005 | 42.84 | 10.86 |  | 23 | 24168.96 | 1101.764 | 42.77 | 12.79 |  | 23 | 10038.62 | 161.719 | 43.2 | 15.92 |  | 23 | 5032.65 | 173.345 | 2.59 | 9.05 |  | 23 | 19028.18 | 718.179 | 43.16 | 13.76 | A | 23 | 12389.78 | 461.933 | 42.94 | 12.36 |  | 23 | 2615.62 | 136.134 | 43 | 18.15 |  | 23 | 4454.1 | 383.511 | 43.07 | 12.98 |  | 23 | 13859.19 | 511.87 | 43.08 | 14.34 |  | 23 | 27261.43 | 84.874 | 43.14 | 13.18 |  | 23 | 40.09 | 1.194 | 2.39 | 16.89 | A | 23 | 21246.38 | 136.665 | 3.06 | 3.53 | A | 23 | 12324.09 | 214.503 | 43.09 | 13.31 |  | 23 | 2745.6 | 260.026 | 2.45 | 11.61 |  | 23 | 7353.27 | 1023.929 | 42.84 | 12.6 |  | 23 | 91533.24 | 354.716 | 5.23 | -0.17
24 | 0 | 0 | 2.96 | 16.1 |  | 24 | 17873.16 | 591.126 | 43.33 | 16.91 |  | 24 | 14630.96 | 355.701 | 43.41 | 12.78 |  | 24 | 24352.77 | 1149.046 | 43.34 | 14.17 |  | 24 | 9985.21 | 164.255 | 43.77 | 16.27 | A | 24 | 4887.42 | 164.735 | 2.59 | 11.75 |  | 24 | 21176.69 | 832.722 | 43.73 | 13.17 | A | 24 | 11611.04 | 390.593 | 43.51 | 11.66 |  | 24 | 2534.2 | 122.925 | 43.57 | 17.62 |  | 24 | 4474.75 | 378.064 | 43.64 | 14.54 |  | 24 | 14151.92 | 522.463 | 43.65 | 15.68 |  | 24 | 28241.01 | 90.808 | 43.72 | 13.45 | A | 24 | 46.67 | 1.423 | 2.34 | 18.09 | A | 24 | 19876.76 | 122.994 | 3.05 | 5.33 |  | 24 | 11503.5 | 186.943 | 43.66 | 14.3 |  | 24 | 2408.07 | 199.808 | 2.46 | 13.45 |  | 24 | 6460.97 | 735.667 | 43.42 | 13.85 |  | 24 | 85025.13 | 309.561 | 5.21 | 0.46
25 | 0 | 0 | 2.96 | 15.05 | B | 25 | 15080.44 | 418.207 | 43.66 | 16.5 | AB | 25 | 13937.36 | 329.511 | 43.75 | 10.89 | B | 25 | 24755.46 | 1174.408 | 43.67 | 12.39 | B | 25 | 12033.29 | 241.715 | 44.11 | 13.42 | B | 25 | 4725.82 | 1019,007* | 2,64* | 11,39* | ABC | 25 | 24257.08 | 1212.023 | 44.06 | 12.69 | AB | 25 | 13462.52 | 560.739 | 43.85 | 13.4 | B | 25 | 2756.25 | 147.742 | 43.91 | 16.49 | B | 25 | 4272.4 | 347.447 | 43.98 | 14.25 | B | 25 | 13775 | 498.042 | 43.99 | 14.13 | B | 25 | 29412.91 | 95.114 | 44.05 | 12.43 | B | 25 | 75.98 | 3,111* | 2,42* | 16,18* | ABC | 25 | 21047.99 | 135.227 | 3.02 | 4.48 | B | 25 | 14048.5 | 278.197 | 44 | 12.38 | B | 25 | 2757.9 | 268.098 | 2.45 | 11.86 | B | 25 | 7252.21 | 949.287 | 43.75 | 13.27 | B | 25 | 102747.53 | 454.563 | 5.17 | 0.07 | B
26 | 0 | 0 | 2.97 | 15.35 | B | 26 | 17326.66 | 544.272 | 42.62 | 15.14 | B | 26 | 13199.28 | 287.933 | 42.71 | 10.72 | B | 26 | 23031.79 | 1067.325 | 42.63 | 12.76 | B | 26 | 9322.54 | 141.33 | 43.06 | 15.85 | B | 26 | 4661.98 | 1182.178 | 2.67 | 9.91 | B | 26 | 20186.05 | 781.889 | 43.02 | 13.61 | AB | 26 | 11872.22 | 418,029* | 42,84* | 11,84* | ABC | 26 | 2464.2 | 116.571 | 42.87 | 15.14 | B | 26 | 4206.3 | 335.928 | 42.93 | 13.56 | B | 26 | 13824.17 | 497.401 | 42.94 | 13.33 | B | 26 | 25477.94 | 73.286 | 43.01 | 12.88 | B | 26 | 47.57 | 1.062 | 2.47 | 14.35 | AB | 26 | 22262.66 | 151.787 | 3.02 | 4.46 | B | 26 | 12442.58 | 214.697 | 42.95 | 13.54 | AB | 26 | 2566.84 | 968,821* | 2,45* | 12,05* | ABC | 26 | 8062.31 | 1204.656 | 42.71 | 12.32 | B | 26 | 91547.08 | 364.781 | 5.19 | 1.25 | B
27 | 0 | 0 | 2.95 | 12.52 | B | 27 | 24944.99 | 1104.018 | 41.8 | 13.38 | B | 27 | 15100.86 | 389.113 | 41.9 | 11.27 | B | 27 | 24510.74 | 1221.142 | 41.82 | 13.19 | B | 27 | 12928.71 | 1496,288* | 42,24* | 12,98* | ABC | 27 | 6526.98 | 2260.56 | 2.74 | 8.16 | B | 27 | 32020.51 | 1988.237 | 42.17 | 11.31 | B | 27 | 17299.6 | 912.455 | 42.03 | 10.45 | B | 27 | 3425.47 | 232.726 | 42.05 | 12.38 | B | 27 | 5400.32 | 560.673 | 42.12 | 12.81 | B | 27 | 16462.85 | 721.332 | 42.13 | 13.44 | B | 27 | 33103.5 | 126.935 | 42.19 | 12.26 | AB | 27 | 99.11 | 4.141 | 2.38 | 13.01 | AB | 27 | 26960.52 | 227.8 | 2.97 | 2.24 | B | 27 | 15805.17 | 3073,649* | 41,81* | 11,57* | ABC | 27 | 3384.79 | 2541.663 | 2.65 | 9.79 | B | 27 | 10068.08 | 1869.949 | 41.9 | 12.33 | B | 27 | 112342.09 | 537.24 | 5.2 | 0.16 | B
28 | 0 | 0 | 2.96 | 15.73 |  | 28 | 17013.63 | 530.485 | 42.53 | 14.45 |  | 28 | 11821.89 | 232.194 | 42.61 | 11.21 |  | 28 | 22924.44 | 1024.03 | 42.54 | 13.03 |  | 28 | 10528.21 | 1076.938 | 42.97 | 14.17 |  | 28 | 4800.92 | 1256.043 | 2.71 | 9.39 |  | 28 | 17205.21 | 595.017 | 42.93 | 13.89 |  | 28 | 12082.03 | 433.782 | 42.75 | 10.98 |  | 28 | 2455.36 | 115.516 | 42.77 | 12.37 |  | 28 | 4065.84 | 316.559 | 42.84 | 13.36 |  | 28 | 12100.76 | 388.318 | 42.85 | 14.42 |  | 28 | 26231.24 | 78.408 | 42.91 | 13.04 |  | 28 | 70.66 | 2.095 | 2.35 | 14.87 | A | 28 | 21412.71 | 138.345 | 3.02 | 3.47 |  | 28 | 13150.56 | 2705.245 | 42.85 | 12.29 | A | 28 | 2694.57 | 1604.649 | 2.61 | 10.51 |  | 28 | 7679.06 | 1060.182 | 42.61 | 12.68 |  | 28 | 100424.33 | 425.822 | 5.23 | -0.44
29 | 0 | 0 | 2.98 | 17.7 | B | 29 | 13551.15 | 332.501 | 42.88 | 16.78 | B | 29 | 10318.39 | 174.771 | 42.96 | 12.81 | B | 29 | 19763.05 | 772.772 | 42.89 | 14.14 | B | 29 | 8137.09 | 607.602 | 43.32 | 17.03 | B | 29 | 4318.55 | 1018.268 | 2.68 | 12.51 | B | 29 | 15710.36 | 474.394 | 43.28 | 15.03 | AB | 29 | 10310.96 | 312.32 | 43.11 | 11.91 | B | 29 | 2128.54 | 87.463 | 43.12 | 14.92 | B |  | 3455.13 |  |  |  |  | 29 | 10689.8 | 300.884 | 43.2 | 16.22 | B | 29 | 22793.26 | 59.717 | 43.26 | 14.62 | B | 29 | 58.42 | 1.975 | 2.35 | 20.15 | AB | 29 | 20216.29 | 131.836 | 3.02 | 4.86 | B | 29 | 11349.75 | 2027.707 | 43.21 | 13.84 | B | 29 | 2250.74 | 1152.796 | 2.56 | 13.57 | B | 29 | 5609.91 | 571.831 | 42.96 | 14.09 | B | 29 | 89504.5 | 341.691 | 5.23 | 0.44 | B
30 | 0 | 0 | 2.98 | 18.79 |  | 30 | 15820.89 | 467.725 | 42.94 | 16.61 |  | 30 | 11625.93 | 224.748 | 43.02 | 12.55 |  | 30 | 19493.41 | 741.831 | 42.95 | 14.39 |  | 30 | 8628.21 | 712.439 | 43.38 | 16.85 |  | 30 | 4856.92 | 1346.967 | 2.7 | 11.56 |  | 30 | 14520.5 | 404.681 | 43.34 | 16.43 | A | 30 | 10477.98 | 335.908 | 43.16 | 12.27 |  | 30 | 2317.22 | 109.725 | 43.17 | 15.5 |  |  | 4005.66 |  |  |  |  | 30 | 10852.69 | 319.768 | 43.26 | 16.22 |  | 30 | 23892.36 | 67.523 | 43.32 | 14.53 | A | 30 | 51.82 | 2.311 | 2.36 | 18.57 | A | 30 | 22171.61 | 157.346 | 3.01 | 5.36 | A | 30 | 10879.08 | 1931.686 | 43.26 | 14.58 |  | 30 | 2180.38 | 1144.54 | 2.53 | 13.92 |  | 30 | 6362.95 | 725.109 | 43.03 | 14.18 |  | 30 | 89728.92 | 376.96 | 5.22 | 0.56
[6 empty] | Итого | 655082,18* | 430,552* | 42,69* | 18,78* | ABC | Итого | 506005,43* | 254,761* | 42,64* | 14,53* | ABC | Итого | 818983,71* | 761,605* | 42,71* | 14,27* | ABC | Итого | 390631,66* | 436,151* | 43,15* | 14,46* | ABC | Итого | 185933,83* | 532,908* | 2,85* | 9,77* | ABC | Итого | 701182,54* | 619,262* | 42,95* | 17,45* | ABC | Итого | 446350,89* | 351,075* | 42,66* | 15,59* | ABC | Итого | 91384,93* | 137,132* | 42,89* | 17,07* | ABC | [6 empty] | Итого | 506344,28* | 390,746* | 42,84* | 15,10* | ABC | Итого | 997049.43 | 153.779 | 43.08 | 15.75 | AB | Итого | 2047,92* | 7,080* | 2,82* | 13,70* | ABC | Итого | 668975.24 | 161.065 | 3.25 | 7.03 | AB | Итого | 452434,65* | 660,214* | 43,00* | 12,69* | ABC | Итого | 97703,06* | 612,121* | 2,60* | 12,68* | ABC | Итого | 242659,68* | 692,864* | 42,79* | 16,35* | ABC | Итого | 3655404,73* | 318,930* | 5,20* | -0,02* | ABC
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 44.78 | 15.63 | B | 1 | 0 | 0 | 44.67 | 15.62 | B | 1 | 156232.94 | 344.216 | 42.17 | 15.54 | AB | 1 | 47776.2 | 2478,765* | 44,72* | 13,01* | ABC | 204009.14
2 | 0 | 0 | 44.23 | 6.89 |  | 2 | 0 | 0 | 44.42 | 7.03 |  | 2 | 0 | 0 | 44.44 | 9.01 |  | 2 | 61244.39 | 4487.251 | 44.49 | 8.36 | A | 61244.39
3 | 0 | 0 | 44.25 | 11.2 |  | 3 | 0 | 0 | 43.91 | 11.3 |  | 3 | 243917.44 | 786.51 | 43.86 | 13.01 | A | 3 | 54335.28 | 3729.554 | 43.98 | 10.62 | A | 298252.72
4 | 0 | 0 | 44.26 | 11.83 |  | 4 | 0 | 0 | 44.38 | 11.98 |  | 4 | 0 | 0 | 44.44 | 14.31 |  | 4 | 49700.97 | 3215.397 | 44.49 | 11.49 | A | 49700.97
5 | 0 | 0 | 44.59 | 14.08 | B | 5 | 0 | 0 | 44.28 | 14.17 | B | 5 | 0 | 0 | 44.3 | 16.11 | B | 5 | 43861.66 | 2600.234 | 44.3 | 12.34 | AB | 43861.66
6 | 0 | 0 | 43.91 | 14.78 |  | 6 | 0 | 0 | 43.76 | 14.72 |  | 6 | 162094.53 | 355.205 | 43.77 | 15.86 | A | 6 | 39636.95 | 726,568* | 43,51* | 13,05* | ABC | 201731.48
7 | 0 | 0 | 44.13 | 17.85 | B | 7 | 0 | 0 | 44.14 | 17.7 | B | 7 | 0 | 0 | 44.15 | 19.59 | B | 7 | 32745.89 | 348.026 | 44.18 | 15.44 | B | 32745.89
8 | 0 | 0 | 44.69 | 19.28 |  | 8 | 0 | 0 | 44.69 | 19.14 |  | 8 | 0 | 0 | 44.66 | 21.07 |  | 8 | 26933.2 | 236.779 | 44.7 | 17.17 |  | 26933.2
9 | 0 | 0 | 44.47 | 18.36 |  | 9 | 0 | 0 | 44.31 | 18.56 |  | 9 | 0 | 0 | 44.32 | 20.77 |  | 9 | 26020.78 | 214.186 | 44.33 | 17.74 |  | 26020.78
10 | 0 | 0 | 44.01 | 17.66 |  | 10 | 0 | 0 | 43.89 | 17.79 |  | 10 | 0 | 0 | 43.9 | 20.2 |  | 10 | 24404.78 | 198.997 | 43.9 | 16.82 |  | 24404.78
11 | 0 | 0 | 43.64 | 18.56 | B | 11 | 0 | 0 | 43.38 | 18.57 | B | 11 | 0 | 0 | 43.39 | 20.93 | B | 11 | 20326.78 | 136.262 | 43.4 | 17.19 | B | 20326.78
12 | 0 | 0 | 42.87 | 18.49 | B | 12 | 0 | 0 | 42.57 | 18.57 | B | 12 | 0 | 0 | 42.59 | 20.76 | B | 12 | 18739.83 | 115.952 | 42.59 | 17.62 | B | 18739.83
13 | 0 | 0 | 41.93 | 17.86 |  | 13 | 0 | 0 | 41.72 | 17.95 |  | 13 | 0 | 0 | 41.75 | 20.43 |  | 13 | 19002.38 | 129.52 | 41.74 | 17.49 |  | 19002.38
14 | 0 | 0 | 41.22 | 17.98 | B | 14 | 0 | 0 | 40.9 | 18.12 | B | 14 | 149088.56 | 354.475 | 40.94 | 19.6 | AB | 14 | 19202.12 | 136.184 | 40.92 | 17.06 | AB | 168290.68
15 | 0 | 0 | 40.78 | 14.82 |  | 15 | 0 | 0 | 41.05 | 14.96 |  | 15 | 15226.23 | 17.697 | 41.14 | 16.98 | A | 15 | 25591.27 | 261.565 | 41.13 | 15.15 |  | 40817.5
16 | 0 | 0 | 41.38 | 16.57 |  | 16 | 0 | 0 | 41.42 | 16.59 |  | 16 | 0 | 0 | 41.47 | 18.72 |  | 16 | 23610.08 | 196.13 | 41.48 | 16.08 |  | 23610.08
17 | 0 | 0 | 41.37 | 20.12 |  | 17 | 0 | 0 | 41.07 | 20.14 |  | 17 | 0 | 0 | 41.11 | 22.37 |  | 17 | 20078.97 | 138.132 | 41.11 | 19.02 |  | 20078.97
18 | 0 | 0 | 41.63 | 23.65 | B | 18 | 0 | 0 | 41.65 | 23.73 | B | 18 | 0 | 0 | 41.65 | 26 | B | 18 | 13901.44 | 63.219 | 41.67 | 22.11 | B | 13901.44
19 | 0 | 0 | 42.15 | 20.13 | B | 19 | 0 | 0 | 42.48 | 20.3 | B | 19 | 0 | 0 | 42.44 | 22.45 | B | 19 | 14553.79 | 69.617 | 42.49 | 19.52 | B | 14553.79
20 | 0 | 0 | 42.02 | 8.05 |  | 20 | 0 | 0 | 42.25 | 8.3 |  | 20 | 0 | 0 | 42.19 | 10.4 |  | 20 | 36770.86 | 480.306 | 42.26 | 11.1 | A | 36770.86
21 | 0 | 0 | 42.42 | 9.38 | B | 21 | 0 | 0 | 42.62 | 9.49 | B | 21 | 0 | 0 | 42.62 | 11.25 | B | 21 | 36287.17 | 457.281 | 42.65 | 11.22 | B | 36287.17
22 | 0 | 0 | 43.03 | 13.85 |  | 22 | 0 | 0 | 42.87 | 13.81 |  | 22 | 0 | 0 | 42.88 | 15.6 |  | 22 | 32286.95 | 420.005 | 42.88 | 14.24 |  | 32286.95
23 | 0 | 0 | 43.24 | 17.21 |  | 23 | 0 | 0 | 43.14 | 17.07 |  | 23 | 0 | 0 | 43.15 | 19.09 |  | 23 | 25988.6 | 224.79 | 43.15 | 15.69 |  | 25988.6
24 | 0 | 0 | 43.5 | 16.98 |  | 24 | 0 | 0 | 43.71 | 17.16 |  | 24 | 0 | 0 | 43.73 | 19.58 |  | 24 | 23939.42 | 178.555 | 43.72 | 16.53 |  | 23939.42
25 | 0 | 0 | 43.98 | 13.23 | B | 25 | 0 | 0 | 44.05 | 13.38 | B | 25 | 121875.06 | 267.887 | 44.07 | 15.38 | AB | 25 | 28757 | 279.601 | 44.06 | 14.15 | B | 150632.06
26 | 0 | 0 | 43.13 | 15.05 | B | 26 | 0 | 0 | 42.99 | 15.22 | B | 26 | 62093.36 | 138.927 | 39.51 | 17.34 | AB | 26 | 25133.78 | 201.832 | 43.01 | 15.03 | B | 87227.14
27 | 0 | 0 | 42.07 | 10.38 | B | 27 | 0 | 0 | 42.15 | 10.69 | B | 27 | 0 | 0 | 42.14 | 12.79 | B | 27 | 38919.56 | 481.196 | 42.2 | 12.52 | B | 38919.56
28 | 0 | 0 | 42.65 | 17.62 |  | 28 | 0 | 0 | 42.87 | 17.56 |  | 28 | 0 | 0 | 42.89 | 19.48 |  | 28 | 23447.9 | 181.915 | 42.91 | 16.42 |  | 23447.9
29 | 0 | 0 | 43.24 | 20.3 | B | 29 | 0 | 0 | 43.25 | 20.36 | B | 29 | 0 | 0 | 43.26 | 22.72 | B | 29 | 20478.14 | 132.579 | 43.26 | 17.87 | AB | 20478.14
30 | 0 | 0 | 43.24 | 20.62 |  | 30 | 0 | 0 | 43.32 | 20.34 |  | 30 | 0 | 0 | 43.32 | 22.35 |  | 30 | 19862.33 | 121.892 | 43.33 | 18.7 |  | 19862.33
Итого | 0 | 0 | 44.78 | 15.63 | B | Итого | 0 | 0 | 44.67 | 15.62 | B | Итого | 910528.12 | 374.537 | 42.39 | 16.12 | AB | Итого | 893538,45* | 754,743* | 43,09* | 15,36* | ABC
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 8510.44 | 201.82 | 2.97 | 10.18 | AB | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 12.52 |  | 8510.44
2 | 10756.89 | 309.751 | 2.97 | 1.28 |  | 2 | 0 | 0 | 1.88 | 4.74 | A | 10756.89
3 | 9765.32 | 249.509 | 3.02 | 3.47 |  | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 6.61 |  | 9765.32
4 | 9011.68 | 218.458 | 3.05 | 4.94 | A | 4 | 0 | 0 | 1.81 | 8.45 |  | 9011.68
5 | 7516.74 | 151.772 | 3.05 | 8.07 | B | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 11.31 |  | 7516.74
6 | 7022.39 | 128.204 | 3.04 | 6.77 |  | 6 | 0 | 0 | 1.76 | 10.23 |  | 7022.39
7 | 5736.68 | 91.673 | 3.08 | 11.84 | B | 7 | 0 | 0 | 1.76 | 13.89 |  | 5736.68
8 | 4296.34 | 52.412 | 3.07 | 13.49 |  | 8 | 0 | 0 | 1.74 | 16.62 |  | 4296.34
9 | 3935.42 | 45.319 | 3.07 | 16.68 |  | 9 | 0 | 0 | 1.72 | 17.81 |  | 3935.42
10 | 3690.1 | 42.387 | 3.07 | 15.87 |  | 10 | 0 | 0 | 1.69 | 16.71 |  | 3690.1
11 | 2414.83 | 21.242 | 3.09 | 17.57 | AB | 11 | 0 | 0 | 1.68 | 17.62 |  | 2414.83
12 | 1853.08 | 13.23 | 3.08 | 16 | AB | 12 | 0 | 0 | 1.65 | 16.32 |  | 1853.08
13 | 2693.16 | 24.916 | 3.04 | 13.33 | A | 13 | 0 | 0 | 1.64 | 14.63 |  | 2693.16
14 | 3321.49 | 211,277* | 3,03* | 12,80* | ABC | 14 | 0 | 102.4 | 2.59 | 13.51 | A | 3321.49
15 | 4748.63 | 658.211 | 3 | 10.56 |  | 15 | 0 | 0 | 2.43 | 12.74 |  | 4748.63
16 | 3995.73 | 485.181 | 3 | 11.19 |  | 16 | 0 | 0 | 2.13 | 12.96 |  | 3995.73
17 | 3197.95 | 316.559 | 3.06 | 15.22 |  | 17 | 0 | 0 | 1.97 | 15.76 |  | 3197.95
18 | 1579.85 | 147.646 | 2.75 | 19.82 | AB | 18 | 0 | 0 | 1.86 | 19.3 |  | 1579.85
19 | 2509.03 | 250.026 | 2.47 | 15.01 | B | 19 | 0 | 0 | 1.7 | 15.5 |  | 2509.03
20 | 4725.7 | 824.568 | 2.4 | 8.18 |  | 20 | 0 | 0 | 1.57 | 9.7 |  | 4725.7
21 | 1389.25 | 309.546 | 2.45 | 7.51 | AB | 21 | 4824.01 | 1894.2 | 2.28 | 5.07 | AB | 6213.26
22 | 0 | 0 | 2.41 | 12.85 |  | 22 | 5810.55 | 2278.9 | 2.53 | 9.07 |  | 5810.55
23 | 0 | 0 | 2.36 | 14.88 |  | 23 | 4217.37 | 1642.5 | 2.56 | 10.78 |  | 4217.37
24 | 0 | 0 | 2.31 | 16.81 |  | 24 | 4310.77 | 1696.5 | 2.56 | 13.54 |  | 4310.77
25 | 0 | 0 | 2.24 | 15.01 | B | 25 | 4084.13 | 1611.3 | 2.54 | 12.42 | B | 4084.13
26 | 0 | 0 | 2.18 | 13.76 | B | 26 | 3851.73 | 1514.7 | 2.55 | 11.26 | B | 3851.73
27 | 0 | 0 | 2.13 | 14.06 | B | 27 | 4891.16 | 1921.2 | 2.55 | 11.43 | B | 4891.16
28 | 0 | 0 | 2.08 | 13.58 |  | 28 | 3866.31 | 1520.3 | 2.54 | 10.52 |  | 3866.31
29 | 0 | 0 | 2.06 | 16.97 | AB | 29 | 3171.32 | 1248.6 | 2.57 | 13.9 | B | 3171.32
30 | 0 | 0 | 2.01 | 16.04 | A | 30 | 3269.29 | 1308.8 | 2.51 | 12.16 |  | 3269.29
Итого | 102670,69* | 303,613* | 2,89* | 9,79* | ABC | Итого | 42607.21 | 16739.3 | 2.52 | 11.01 | AB | 144967.34
Васильевка | [5 empty] | АГНКС
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 34406.04 | 175.022 | 3.2 | 8.66 | B | 1 | 2159.7 | 163.263 | 22.37 | 14.61 | AB | 36565.74
2 | 48602.81 | 340.393 | 3.16 | 3 |  | 2 | 1980.2 | 147.181 | 22.44 | 7.11 | A | 50583.01
3 | 41933.08 | 260.302 | 3.18 | 7.05 |  | 3 | 612.47 | 44.403 | 22.84 | 9.76 | A | 42545.55
4 | 36893.29 | 204.06 | 3.19 | 7.27 |  | 4 | 1992.73 | 152.762 | 22.53 | 10.82 | A | 38886.02
5 | 32939.18 | 164.035 | 3.19 | 8.8 | B | 5 | 2235.75 | 169.259 | 22.52 | 12.73 | AB | 35174.93
6 | 28947.33 | 127.245 | 3.21 | 11.02 |  | 6 | 2702.2 | 198.999 | 22.31 | 14.32 | A | 31649.53
7 | 19886.62 | 59.06 | 3.19 | 14.84 | B | 7 | 2119.17 | 156.416 | 22.54 | 17.13 | AB | 22005.79
8 | 14945.66 | 461,640* | 3.2 | 10.05 | ABC | 8 | 2489.09 | 218.984 | 20.72 | 18.55 | A | 17434.75
9 | 14936.66 | 608.937 | 3.23 | 8.64 |  | 9 | 2006.82 | 144.434 | 22.62 | 17.47 | A | 16943.48
10 | 13445.6 | 508.191 | 3.23 | 9.28 |  | 10 | 954.62 | 69.261 | 22.88 | 17.63 | A | 14400.22
11 | 10462.12 | 308.797 | 3.24 | 10.48 | B | 11 | 1674.42 | 123.874 | 22.69 | 18.07 | AB | 12136.54
12 | 9610.51 | 259.397 | 3.24 | 8.73 | B | 12 | 2375.33 | 175.402 | 22.52 | 16.04 | AB | 11985.84
13 | 9358.12 | 249.048 | 3.25 | 10.85 |  | 13 | 2900.44 | 214.48 | 22.26 | 16.11 | A | 12258.56
14 | 10982.02 | 337.742 | 3.23 | 9.47 | B | 14 | 2695.28 | 198.939 | 22.38 | 14.67 | AB | 13677.3
15 | 13817.41 | 593.356 | 2.86 | 6.96 |  | 15 | 2514.52 | 186.175 | 22.42 | 13.34 | A | 16331.93
16 | 13831.24 | 596.138 | 2.88 | 5.84 |  | 16 | 1957.2 | 147.197 | 22.73 | 13.75 | A | 15788.44
17 | 11972.4 | 456.188 | 2.89 | 10.08 |  | 17 | 1050.59 | 78.518 | 22.87 | 17.23 | A | 13022.99
18 | 8656.06 | 241.783 | 2.93 | 15.11 | B | 18 | 1824.15 | 133.532 | 22.58 | 21.04 | AB | 10480.21
19 | 8191.99 | 225.958 | 2.76 | 12.64 | B | 19 | 2576.75 | 191.49 | 22.59 | 17.93 | AB | 10768.74
20 | 15997.33 | 886.968 | 2.68 | 3.13 |  | 20 | 2484.2 | 188.233 | 22.48 | 9.64 | A | 18481.53
21 | 19563.79 | 1231.159 | 2.81 | -0.09 | B | 21 | 2806.73 | 207.981 | 22.42 | 9.09 | AB | 22370.52
22 | 18868.83 | 1118.34 | 2.86 | 3.23 |  | 22 | 3194.79 | 236.409 | 22.26 | 12.24 | A | 22063.62
23 | 15536.23 | 755.824 | 2.86 | 4.22 |  | 23 | 2117.06 | 158.585 | 22.6 | 13.96 | A | 17653.29
24 | 14393.02 | 656.483 | 2.83 | 6.42 |  | 24 | 774.21 | 56.571 | 22.89 | 16.87 | A | 15167.23
25 | 15145.91 | 779.375 | 2.77 | 5.72 | B | 25 | 2517.04 | 185.599 | 22.48 | 14.22 | AB | 17662.95
26 | 13943.87 | 623.143 | 2.8 | 5.76 | B | 26 | 5138.47 | 394.756 | 21.89 | 12.55 | AB | 19082.34
27 | 19592.23 | 1214.557 | 2.85 | 3.5 | B | 27 | 2605.97 | 197.65 | 22.47 | 12.24 | AB | 22198.2
28 | 12846.97 | 514.548 | 2.89 | 6.09 |  | 28 | 2451.49 | 182.322 | 20.78 | 14.09 | A | 15298.46
29 | 11558.06 | 436.673 | 2.78 | 8.03 | B | 29 | 3229.56 | 238.549 | 22.09 | 15.48 | AB | 14787.62
30 | 12177.75 | 511.944 | 2.79 | 8.58 |  | 30 | 1686.14 | 123.934 | 22.51 | 16.74 | A | 13863.89
Итого | 553442,11* | 496,877* | 3.01 | 7.78 | ABC | Итого | 67827.07 | 178.007 | 22.36 | 14.6 | AB