## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Стефанівка
з перемички газопроводів "Угерсько - Івано-Франківськ - Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" за період з 01.07.2016 року по 31.07.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
5 | 95.3248 | 0.6677 | 0.1563 | 0.0218 | 0.0308 | 0.0013 | 0.009 | 0.0074 | 0.0066 | 0.0036 | 3.5726 | 0.1981 | 0.6956 | 32.4897 | 7760 | 47.4475 | 11333 | -4.2 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 1554 | 100 | ОК
12 | 95.1686 | 0.667 | 0.1538 | 0.0199 | 0.031 | 0.0016 | 0.0085 | 0.0061 | 0.0187 | 0.0049 | 3.7209 | 0.199 | 0.6966 | 32.4508 | 7751 | 47.3555 | 11311 | -3.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | 94.9988 | 0.6606 | 0.1555 | 0.0211 | 0.0311 | 0.0007 | 0.01 | 0.0075 | 0.0133 | 0.0085 | 3.8942 | 0.1987 | 0.6974 | 32.387 | 7736 | 47.2362 | 11282 | -3.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 95.2535 | 0.6636 | 0.155 | 0.0204 | 0.0306 | 0.0009 | 0.0093 | 0.0071 | 0.0084 | 0.0045 | 3.6496 | 0.1971 | 0.6959 | 32.463 | 7754 | 47.3964 | 11320 | -4.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 02.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 02.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003