## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Комарнівської ВТС Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз" з ГРС Розвадів
з газопроводу Угерсько-Львів Ду1000 за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 95.923 | 1.81 | 0.457 | 0.058 | 0.081 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 0.016 | 0.007 | 0.908 | 0.692 | 0.7009 | 33.78 | 8068.38 | 37.45 | 8945.09 | 49.1 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 97.914 | 0.335 | 0.208 | 0.108 | 0.087 | 0.003 | 0.073 | 0.03 | 0.079 | 0.008 | 0.901 | 0.254 | 0.6883 | 33.6 | 8024.57 | 37.26 | 8024.57 | 49.29 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 97.573 | 0.404 | 0.252 | 0.119 | 0.099 | 0.002 | 0.106 | 0.034 | 0.075 | 0.008 | 1.041 | 0.287 | 0.6915 | 33.63 | 8032.41 | 37.29 | 8907.47 | 49.22 | [5 empty] | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 98.213 | 0.777 | 0.245 | 0.048 | 0.041 | 0.002 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.544 | 0.1 | 0.6817 | 33.64 | 8033.94 | 37.31 | 8911.17 | 49.59 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Б.Саловський
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ .2016р | [8 empty] | О.Іваненко
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003