## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Великі Мости
з газопроводу Івацевичі-Долина, II, III за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-07-05 | 97.426 | 0.868 | 0.416 | 0.099 | 0.114 | 0.001 | 0.048 | 0.032 | 0.024 | 0.008 | 0.831 | 0.133 | 0.6903 | 33.83 | 8079 | 37.51 | 8959 | 49.55 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-07-12 | 93.55 | 2.802 | 0.245 | 0.015 | 0.026 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.01 | 3.303 | 0.036 | 0.7054 | 33.21 | 7933 | 36.82 | 8794 | 48.11 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-07-20 | 93.671 | 2.783 | 0.288 | 0.025 | 0.034 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.011 | 3.122 | 0.05 | 0.7055 | 33.3 | 7954 | 36.92 | 8818 | 48.24 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-07-26 | 93.64 | 2.803 | 0.291 | 0.025 | 0.034 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.01 | 3.132 | 0.05 | 0.7057 | 33.31 | 7955 | 36.92 | 8819 | 48.24 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата