## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого Червоноградською АГНКС
з газопроводу Дашава-Мінськ за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-07-06 | 89.616 | 4.961 | 1.248 | 0.134 | 0.215 | 0.006 | 0.095 | 0.055 | 0.048 | 0.006 | 1.655 | 1.961 | 0.7544 | 34.66 | 8279 | 38.37 | 9164 | 48.48 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-07-15 | 91.887 | 4.06 | 1.004 | 0.124 | 0.169 | 0.005 | 0.045 | 0.035 | 0.027 | 0.007 | 1.309 | 1.328 | 0.7338 | 34.48 | 8235 | 38.19 | 9121 | 48.92 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-07-20 | 96.664 | 1.754 | 0.586 | 0.1 | 0.097 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.596 | 0.157 | 0.6946 | 34.13 | 8152 | 37.84 | 9038 | 49.83 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-07-27 | 95.37 | 2.56 | 0.86 | 0.144 | 0.145 | 0.001 | 0.043 | 0.025 | 0.002 | 0.006 | 0.658 | 0.186 | 0.7056 | 34.56 | 8254 | 38.29 | 9147 | 50.03 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата