## 17-2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період з 1 по 31 липня 2016р.
Дата | Компонентний склад газу, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, МДж/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Теплота згорання вища, МДж/м³ | Теплота згорання вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ | Температура точки роси вологи (Р=3,92МПа), °C | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Тижнева витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
при 20°С; 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
МГ УПУ (ГРС Жовтневе, Северинівка):
04.07. | 93.788 | 3.602 | 1.244 | 0.203 | 0.203 | 0.002 | 0.039 | 0.028 | 0.022 | 0.005 | 0.589 | 0.275 | 0.7195 | 35.14 | 8393.0484 | 38.92 | 9295.8863 | 50.35 | -18 | відc. | < 0,01 | відc. | 31.1209
11.07. | 94.782 | 2.874 | 1.039 | 0.171 | 0.179 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.018 | 0.007 | 0.648 | 0.221 | 0.7112 | 34.79 | 8309.4523 | 38.54 | 9205.1248 | 50.15 | -17.4 |  |  |  | 28.1268
18.07. | 94.702 | 3.033 | 1.017 | 0.168 | 0.167 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.02 | 0.006 | 0.604 | 0.224 | 0.7115 | 34.82 | 8316.6177 | 38.57 | 9212.2902 | 50.19 | -16.6 |  |  |  | 30.3226
25.07. | 94.776 | 2.986 | 0.994 | 0.163 | 0.161 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.019 | 0.008 | 0.613 | 0.222 | 0.7107 | 34.78 | 8307.0639 | 38.53 | 9202.7364 | 50.16 | -17.4 |  |  |  | 38.9038
МГ Прогрес (ГРС Білоярськ, Недригайлів):
04.07. | 94.019 | 3.459 | 1.186 | 0.195 | 0.196 | 0.003 | 0.041 | 0.029 | 0.025 | 0.005 | 0.582 | 0.26 | 0.7177 | 35.08 | 8378.7177 | 38.85 | 9279.1671 | 50.33 | -17.7 | відc. | < 0,01 | відc. | 30.6016
11.07. | 94.9 | 2.802 | 1.011 | 0.167 | 0.175 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.021 | 0.008 | 0.643 | 0.213 | 0.7103 | 34.75 | 8299.8985 | 38.5 | 9195.571 | 50.14 | -17.5 |  |  |  | 41.5985
18.07. | 94.831 | 2.95 | 0.989 | 0.163 | 0.162 | 0.002 | 0.032 | 0.023 | 0.021 | 0.007 | 0.603 | 0.217 | 0.7104 | 34.78 | 8307.0639 | 38.53 | 9202.7364 | 50.17 | -16.7 |  |  |  | 43.3558
25.07. | 94.859 | 2.937 | 0.977 | 0.161 | 0.159 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.022 | 0.008 | 0.601 | 0.218 | 0.7101 | 34.76 | 8302.287 | 38.51 | 9197.9595 | 50.16 | -17.7 |  |  |  | 42.6252
МГ ЄККР (ГРС Терешківка):
04.07. | 93.784 | 3.606 | 1.245 | 0.202 | 0.203 | 0.002 | 0.04 | 0.028 | 0.022 | 0.005 | 0.587 | 0.276 | 0.7196 | 35.14 | 8393.0484 | 38.92 | 9295.8863 | 50.36 | -17.9 | відc. | < 0,01 | відc. | 3.0345
11.07. | 94.789 | 2.868 | 1.036 | 0.171 | 0.178 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.018 | 0.007 | 0.652 | 0.22 | 0.7111 | 34.78 | 8307.0639 | 38.53 | 9202.7364 | 50.15 | -16.7 |  |  |  | 2.7593
18.07. | 94.686 | 3.038 | 1.022 | 0.169 | 0.167 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.019 | 0.007 | 0.609 | 0.224 | 0.7116 | 34.82 | 8316.6177 | 38.57 | 9212.2902 | 50.19 | -16.8 |  |  |  | 2.9722
25.07. | 94.775 | 2.989 | 0.994 | 0.163 | 0.161 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.019 | 0.008 | 0.61 | 0.223 | 0.7107 | 34.78 | 8307.0639 | 38.53 | 9202.7364 | 50.16 | -17.8 |  |  |  | 2.8159
МГ ЄКК + ЄКД:
ЄКД (ГРС Загорське, Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка)
04.07. | 79.096 | 11.795 | 3.273 | 0.209 | 0.395 | 0 | 0.048 | 0.041 | 0.032 | 0.007 | 1.369 | 3.735 | 0.8401 | 37.12 | 8865.9635 | 40.98 | 9787.9091 | 49.07 | -14.5 | відc. | < 0,01 | відc. | 527.2287
11.07. | 79.704 | 11.038 | 3.289 | 0.229 | 0.444 | 0 | 0.057 | 0.049 | 0.038 | 0.007 | 1.479 | 3.666 | 0.8374 | 37 | 8837.302 | 40.85 | 9756.8591 | 48.99 | -12.2 |  |  |  | 612.5153
18.07. | 80.442 | 10.384 | 3.233 | 0.236 | 0.462 | 0 | 0.06 | 0.052 | 0.041 | 0.007 | 1.537 | 3.546 | 0.8324 | 36.84 | 8799.0866 | 40.69 | 9718.6437 | 48.94 | -12.9 |  |  |  | 539.9822
25.07. | 76.717 | 14.18 | 3.347 | 0.169 | 0.284 | 0 | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.007 | 1.193 | 4.034 | 0.8537 | 37.57 | 8973.4442 | 41.46 | 9902.5552 | 49.25 | -14.4 |  |  |  | 533.9873
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ГРС-1 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція, Ворожба)
04.07. | 88.908 | 6.377 | 1.005 | 0.005 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0.041 | 0.069 | 0.007 | 1.129 | 2.4 | 0.7554 | 34.63 | 8271.237 | 38.34 | 9157.3556 | 48.41 | -6.4 | відc. | < 0,01 | відc. | 2607.124
11.07. | 89.262 | 6.292 | 0.793 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.063 | 0.007 | 1.133 | 2.441 | 0.7507 | 34.38 | 8211.5255 | 38.07 | 9092.8672 | 48.23 | -6.7 |  |  |  | 2720.164
18.07. | 88.678 | 6.345 | 1.339 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0.105 | 0.007 | 1.151 | 2.362 | 0.7579 | 34.76 | 8302.287 | 38.47 | 9188.4056 | 48.5 | -9.2 |  |  |  | 2693.697
25.07. | 88.715 | 6.492 | 1.066 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.013 | 0.131 | 0.007 | 1.141 | 2.422 | 0.7572 | 34.69 | 8285.5677 | 38.39 | 9169.2979 | 48.42 | -10.2 |  |  |  | 2486.6
ГРС Мартинівка (Мартинівка, Олешня)
19.07. | 80.404 | 10.01 | 3.435 | 0.26 | 0.522 | 0 | 0.066 | 0.056 | 0.037 | 0.007 | 1.75 | 3.453 | 0.8342 | 36.88 | 8808.6405 | 40.72 | 9725.8091 | 48.93 | -10.4 |  |  |  | 7.0405
Сумарне значення за місяць, тис.м³: | [22 empty] | 13026.5762
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ Р.Я.Яремійчук 01.08.2016р.
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 01.08.2016р.