## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-358/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ" |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ГРС Браілівка, ГРС Близнюки, ГРС Смирнівка
з газопроводу |  |  | ШДО-1б |  |  | за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | Компонентний склад, мол.% | [11 empty] | при 20 °С, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3,92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан С1 | етан С2 | пропан С3 | ізо-бутан і-С4 | н-бутан н-С4 | нео-пентан нео-С4 | ізо-пентан і-С5 | н-пентан н-С5 | гексани та вищі С6+ | кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, Ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
1 | 93.461 | 3.3794 | 1.0504 | 0.1564 | 0.1851 | 0.0018 | 0.0356 | 0.0286 | 0.0299 | 0.0072 | 1.4123 | 0.2523 | 0.7188 | 34.6715 | 8281 | 38.4044 | 9173 | 49.7125 | -13.4 |  |  |  |  | 100
2 | 93.3627 | 3.3305 | 1.0225 | 0.1403 | 0.1702 | 0.0016 | 0.0332 | 0.0278 | 0.0299 | 0.0079 | 1.6087 | 0.2645 | 0.7187 | 34.5465 | 8251 | 38.2678 | 9140 | 49.5397 | -15.5 |  |  |  |  | 99.9998
3 | [23 empty] | 0
4 | 93.8035 | 3.1893 | 0.9373 | 0.125 | 0.1404 | 0.0015 | 0.0294 | 0.0236 | 0.0245 | 0.0084 | 1.4629 | 0.2542 | 0.7149 | 34.467 | 8232 | 38.1847 | 9120 | 49.5639 | [5 empty] | 100
5 | 93.552 | 3.2552 | 0.9093 | 0.1156 | 0.1338 | 0.0014 | 0.0288 | 0.0234 | 0.0253 | 0.0096 | 1.6979 | 0.2477 | 0.7158 | 34.3804 | 8212 | 38.0889 | 9097 | 49.4092 | [5 empty] | 100
6 | 93.9863 | 3.0892 | 0.9473 | 0.1299 | 0.1467 | 0.0016 | 0.0316 | 0.0256 | 0.0276 | 0.0083 | 1.3399 | 0.266 | 0.7143 | 34.5004 | 8240 | 38.222 | 9129 | 49.6315 |  |  | відс. | 0.0003 |  | 100
7 | 93.9145 | 3.1006 | 0.9148 | 0.1164 | 0.1323 | 0.0014 | 0.0273 | 0.0221 | 0.0234 | 0.0084 | 1.4913 | 0.2475 | 0.7138 | 34.4066 | 8218 | 38.1197 | 9105 | 49.5188 | [5 empty] | 100
8 | 93.9417 | 3.0862 | 0.9233 | 0.1228 | 0.1431 | 0.0015 | 0.0302 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0089 | 1.4136 | 0.277 | 0.7143 | 34.4471 | 8228 | 38.1637 | 9115 | 49.558 | [5 empty] | 100.0001
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 94.5382 | 2.8631 | 0.8512 | 0.1189 | 0.1349 | 0.0016 | 0.0296 | 0.0242 | 0.0276 | 0.0082 | 1.1659 | 0.2366 | 0.7102 | 34.4382 | 8225 | 38.158 | 9114 | 49.6929 | [5 empty] | 100
12 | 93.9614 | 3.2687 | 0.9097 | 0.4459 | 0.1319 | 0.0015 | 0.0275 | 0.0223 | 0.024 | 0.0083 | 1.2992 | 0.2296 | 0.7135 | 34.519 | 8245 | 38.2428 | 9134 | 49.6865 |  |  |  |  | відс. | 100.33
13 | 92.6379 | 4.097 | 0.9481 | 0.1241 | 0.1993 | 0.0087 | 0.0635 | 0.054 | 0.1612 | 0.0066 | 1.439 | 0.2605 | 0.727 | 35.013 | 8363 | 38.7698 | 9260 | 49.9019 | [5 empty] | 99.9999
14 | 92.6734 | 4.0922 | 0.9304 | 0.12 | 0.1938 | 0.0087 | 0.0611 | 0.0521 | 0.1602 | 0.0064 | 1.3835 | 0.3181 | 0.7269 | 34.989 | 8357 | 38.744 | 9254 | 49.8735 | [5 empty] | 99.9999
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 92.7238 | 4.08 | 0.9261 | 0.1193 | 0.1938 | 0.0087 | 0.0617 | 0.0523 | 0.162 | 0.0067 | 1.4027 | 0.263 | 0.7263 | 34.9979 | 8359 | 38.7541 | 9256 | 49.9073 | [5 empty] | 100.0001
19 | 91.9096 | 3.7744 | 0.8903 | 0.0887 | 0.1154 | 0.001 | 0.002 | 0.0219 | 0.0095 | 0.0095 | 2.8964 | 0.2468 | 0.7234 | 34.0576 | 8135 | 37.7276 | 9011 | 48.6799 | -12.5 | -4.8 |  |  |  | 99.9655
20 | 92.483 | 3.6779 | 0.9746 | 0.1114 | 0.1337 | 0.0013 | 0.0273 | 0.0218 | 0.023 | 0.008 | 2.2792 | 0.2589 | 0.7218 | 34.3175 | 8197 | 38.0139 | 9079 | 49.1052 | -14.6 | -7.8 | відс. | 0.0002 |  | 100.0001
21 | 92.2454 | 3.7242 | 0.8214 | 0.0779 | 0.1038 | 0.0009 | 0.021 | 0.0174 | 0.0177 | 0.0086 | 2.7615 | 0.2002 | 0.7205 | 34.0404 | 8130 | 37.7116 | 9007 | 48.76 | -15.7 | -8 |  |  |  | 100
22 | 94.4285 | 3.1077 | 1.0478 | 0.1735 | 0.1792 | 0.0021 | 0.0387 | 0.0303 | 0.033 | 0.0067 | 0.6711 | 0.2813 | 0.7143 | 34.8557 | 8325 | 38.611 | 9222 | 50.1395 | [5 empty] | 99.9999
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.3919 | 3.1454 | 1.0506 | 0.1716 | 0.1769 | 0.002 | 0.0375 | 0.0296 | 0.0305 | 0.0073 | 0.6711 | 0.2858 | 0.7144 | 34.8567 | 8325 | 38.612 | 9222 | 50.1368 | -15.2 | -8.1 |  |  |  | 100.0002
26 | 94.2303 | 3.2365 | 1.0805 | 0.1778 | 0.1844 | 0.0021 | 0.0395 | 0.0311 | 0.0324 | 0.0067 | 0.6814 | 0.2972 | 0.7158 | 34.906 | 8337 | 38.6645 | 9235 | 50.154 | -15.2 | -8.2 |  |  |  | 99.9999
27 | 94.2795 | 3.2006 | 1.0644 | 0.1734 | 0.1811 | 0.0021 | 0.0393 | 0.0309 | 0.0334 | 0.0067 | 0.6952 | 0.2935 | 0.7153 | 34.8797 | 8331 | 38.6363 | 9228 | 50.1346 | -15.4 | -7.4 |  |  |  | 100.0001
28 | 94.4013 | 3.1442 | 1.0473 | 0.1699 | 0.1755 | 0.002 | 0.0371 | 0.0293 | 0.0313 | 0.0066 | 0.6732 | 0.2823 | 0.7142 | 34.8534 | 8325 | 38.6085 | 9221 | 50.1367 | -14.8 | -5.6 |  |  |  | 100
29 | 94.6533 | 2.9781 | 0.9984 | 0.1657 | 0.1722 | 0.0021 | 0.0373 | 0.0294 | 0.0311 | 0.0067 | 0.6676 | 0.2582 | 0.7123 | 34.7885 | 8309 | 38.5394 | 9205 | 50.1167 | -13 | -5.2 |  |  |  | 100.0001
29 | 94.6003 | 3.018 | 1.103 | 0.1674 | 0.173 | 0.0021 | 0.0371 | 0.0293 | 0.0309 | 0.0066 | 0.6619 | 0.2632 | 0.7127 | 34.8069 | 8313 | 38.5591 | 9210 | 50.127 | [5 empty] | 100.0928
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ"
перелік ГРС на які поширюються результати контролю |  |  |  |  | ГРС Лозова, ГРС Панютине, ГРС Миколаївка
з газопроводу |  | ШДО-1а |  | за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [6 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць), МДж/м3
| ГРС Близнюки | ГРС Браілівка | ГРС Лозова | ГРС Миколаївка | ГРС Панютине | ГРС Смирнівка | ПВВГ Панютине
1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.6715 | 34.6715
2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.5465 | 34.5465
3 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.5465 | 0
4 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.467 | 34.467
5 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.3804 | 34.3804
6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.5004 | 34.5004
7 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.4066 | 34.4066
8 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.4471 | 34.4471
9 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.4471 | 0
10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.4471 | 0
11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.4382 | 34.4382
12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.519 | 34.519
13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 35.013 | 35.013
14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.989 | 34.989
15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.989 | 0
16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.989 | 0
17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.989 | 0
18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.9979 | 34.9979
19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.0576 | 34.0576
20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.3175 | 34.3175
21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.0404 | 34.0404
22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8557 | 34.8557
23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8557 | 0
24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8557 | 0
25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8567 | 34.8567
26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.906 | 34.906
27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8797 | 34.8797
28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8534 | 34.8534
29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.7885 | 34.7885
29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8069 | 34.8069
30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8069 | 0
31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8069 | 0
#REF! | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | #REF! | #REF!
Загальний обсяг газу, м3 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 210000000 | 34.6619
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  |  | підпис |  | дата

## Лист1
34.3224