## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС Мерефа
з газопроводу ШХ за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 89.3722 | 4.7043 | 1.6352 | 0.1584 | 0.3277 | 0.003 | 0.0727 | 0.0678 | 0.1159 | 0.0432 | 1.8917 | 1.6077 | 0.7588 | 35.002 | 8360 | 38.7342 | 9252 | 48.8001 | -8.6 | -3.9 | відсутні | <0,0002 | 0.0019 | 99.9998
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 88.6603 | 4.8531 | 1.7173 | 0.1679 | 0.3298 | 0.0029 | 0.0672 | 0.0569 | 0.0881 | 0.1082 | 2.6622 | 1.2861 | 0.7602 | 34.8667 | 8328 | 38.5827 | 9215 | 48.5662 | -9 | -4.3 |  |  |  | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 89.7417 | 4.3664 | 1.5314 | 0.1399 | 0.3165 | 0.0031 | 0.0755 | 0.0774 | 0.2251 | 0.0216 | 1.0902 | 2.4113 | 0.7638 | 34.9983 | 8359 | 38.7307 | 9251 | 48.6349 | -9.2 | -4.6 | відсутні | <0,0002 | 0.002 | 100.0001
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 90.4004 | 4.044 | 1.3822 | 0.1238 | 0.2935 | 0.0031 | 0.0734 | 0.0784 | 0.2556 | 0.0045 | 0.7041 | 2.6369 | 0.761 | 34.9042 | 8337 | 38.6324 | 9227 | 48.6024 | -8.7 | -4.1 |  |  |  | 99.9999
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-08-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС Мерефа
з газопроводу ШХ за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Мерефа лінія Мерефа | ГРС Мерефа лінія Буди
1 | 8778.77 | 35545.79 | [18 empty] | 44324.56 | 35.19 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 8578.78 | 45593.88 | [18 empty] | 54172.66 | 35.19
3 | 8615.42 | 48054.09 | [18 empty] | 56669.51 | 35.19
4 | 9170.4 | 33101.75 | [18 empty] | 42272.15 | 35.002
5 | 9998.66 | 26378.94 | [18 empty] | 36377.6 | 35.002
6 | 9112.44 | 33204.54 | [18 empty] | 42316.98 | 35.002
7 | 10053.77 | 36163.6 | [18 empty] | 46217.37 | 35.002
8 | 9624.79 | 36232.95 | [18 empty] | 45857.74 | 35.002
9 | 9834.74 | 33841.64 | [18 empty] | 43676.38 | 35.002
10 | 9547.36 | 37272.41 | [18 empty] | 46819.77 | 35.002
11 | 9458.41 | 29863.47 | [18 empty] | 39321.88 | 34.8667
12 | 8762.2 | 28719.07 | [18 empty] | 37481.27 | 34.8667 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 9016.18 | 24486.33 | [18 empty] | 33502.51 | 34.8667
14 | 8405.96 | 23159.03 | [18 empty] | 31564.99 | 34.8667
15 | 8063.31 | 23243.86 | [18 empty] | 31307.17 | 34.8667
16 | 8484.6 | 22183.73 | [18 empty] | 30668.33 | 34.8667
17 | 8309.91 | 21245.55 | [18 empty] | 29555.46 | 34.8667
18 | 8512.96 | 21988.91 | [18 empty] | 30501.87 | 34.9983
19 | 9076.32 | 22675.72 | [18 empty] | 31752.04 | 34.9983
20 | 10135.38 | 24531.53 | [18 empty] | 34666.91 | 34.9983
21 | 9793.72 | 25645.15 | [18 empty] | 35438.87 | 34.9983
22 | 10006.3 | 27535.09 | [18 empty] | 37541.39 | 34.9983
23 | 9868.7 | 26675.19 | [18 empty] | 36543.89 | 34.9983
24 | 9951.98 | 27184.58 | [18 empty] | 37136.56 | 34.9983
25 | 9653.53 | 30497.76 | [18 empty] | 40151.29 | 34.9042
26 | 9301.88 | 32877.51 | [18 empty] | 42179.39 | 34.9042
27 | 9006.96 | 40403.5 | [18 empty] | 49410.46 | 34.9042
28 | 8253.58 | 44911.49 | [18 empty] | 53165.07 | 34.9042
29 | 8099.81 | 34743.6 | [18 empty] | 42843.41 | 34.9042
30 | 8841.24 | 45566.97 | [18 empty] | 54408.21 | 34.9042
31 | 8853.79 | 43333.19 | [18 empty] | 52186.98 | 34.9042
Загальний обсяг газу, м3 | 283171.85 | 986860.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270032.67 | 34.9736 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-08-01
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-08-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата