## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Чемерівці, Лісоводи, Левада, Віньківці, Н.Ушиця, Деражня, Дашківці
по газопроводу " СОЮЗ " за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95,120 | 2,407 | 1,096 | 0,180 | 0,182 | 0,002 | 0,040 | 0,028 | 0,031 | 0,012 | 0,565 | 0,248 | 0,7102 | 34,70 | 8289 | 38,47 | 9188 | 50,10 | 11965 | -17,1
2 | 94,894 | 2,589 | 1,156 | 0,186 | 0,189 | 0,000 | 0,038 | 0,028 | 0,032 | 0,006 | 0,608 | 0,274 | 0,7122 | 34,80 | 8312 | 38,58 | 9213 | 50,17 | 11980 | -16,5
4 | 95,109 | 2,477 | 1,108 | 0,182 | 0,180 | 0,002 | 0,037 | 0,029 | 0,029 | 0,006 | 0,674 | 0,270 | 0,7110 | 34,71 | 8291 | 38,48 | 9190 | 50,09 | 11962 | -17,0
5 | 95,157 | 2,363 | 1,068 | 0,175 | 0,174 | 0,000 | 0,038 | 0,030 | 0,029 | 0,006 | 0,720 | 0,243 | 0,7095 | 34,65 | 8275 | 38,41 | 9173 | 50,05 | 11952 | -16,7
6 | 95,272 | 2,307 | 1,051 | 0,168 | 0,170 | 0,000 | 0,035 | 0,026 | 0,027 | 0,006 | 0,702 | 0,239 | 0,7086 | 34,61 | 8266 | 38,37 | 9163 | 50,03 | 11947 | -17,4
7 | 95,255 | 2,280 | 1,049 | 0,168 | 0,169 | 0,001 | 0,038 | 0,027 | 0,026 | 0,007 | 0,743 | 0,240 | 0,7086 | 34,59 | 8262 | 38,35 | 9159 | 50,00 | 11941 | -17,4
8 | 95,482 | 2,170 | 0,994 | 0,162 | 0,164 | 0,002 | 0,035 | 0,027 | 0,027 | 0,007 | 0,699 | 0,235 | 0,7068 | 34,54 | 8250 | 38,30 | 9146 | 50,00 | 11940 | -17,5
11 | 95,924 | 1,993 | 0,913 | 0,151 | 0,150 | 0,000 | 0,033 | 0,022 | 0,020 | 0,006 | 0,593 | 0,200 | 0,7030 | 34,46 | 8231 | 38,21 | 9126 | 50,02 | 11946 | -17,1
12 | 96,092 | 1,895 | 0,874 | 0,144 | 0,146 | 0,002 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,008 | 0,577 | 0,186 | 0,7017 | 34,42 | 8222 | 38,18 | 9116 | 50,02 | 11944 | -16,4
13 | 95,999 | 1,919 | 0,892 | 0,152 | 0,148 | 0,001 | 0,033 | 0,026 | 0,023 | 0,007 | 0,606 | 0,195 | 0,7025 | 34,44 | 8225 | 38,19 | 9120 | 50,00 | 11941 | -15,9
14 | 96,016 | 1,902 | 0,890 | 0,150 | 0,155 | 0,002 | 0,040 | 0,030 | 0,023 | 0,010 | 0,599 | 0,189 | 0,7028 | 34,46 | 8229 | 38,21 | 9124 | 50,02 | 11945 | -15,6
15 | 96,109 | 1,892 | 0,875 | 0,149 | 0,152 | 0,002 | 0,033 | 0,025 | 0,021 | 0,006 | 0,552 | 0,187 | 0,7017 | 34,44 | 8226 | 38,20 | 9121 | 50,04 | 11950 | -15,5
18 | 95,706 | 2,091 | 0,950 | 0,157 | 0,158 | 0,002 | 0,034 | 0,026 | 0,026 | 0,008 | 0,638 | 0,208 | 0,7049 | 34,51 | 8243 | 38,27 | 9139 | 50,03 | 11947 | -16,8
19 | 95,748 | 2,078 | 0,919 | 0,151 | 0,151 | 0,001 | 0,032 | 0,024 | 0,026 | 0,008 | 0,635 | 0,227 | 0,7044 | 34,47 | 8234 | 38,23 | 9129 | 49,99 | 11938 | -16,8
20 | 95,650 | 2,117 | 0,949 | 0,153 | 0,156 | 0,000 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,008 | 0,666 | 0,221 | 0,7052 | 34,49 | 8238 | 38,25 | 9133 | 49,98 | 11936 | -17,7
21 | 95,525 | 2,244 | 1,032 | 0,174 | 0,172 | 0,003 | 0,035 | 0,028 | 0,029 | 0,007 | 0,535 | 0,218 | 0,7072 | 34,66 | 8278 | 38,43 | 9177 | 50,15 | 11978 | -17,8
22 | 95,460 | 2,246 | 1,005 | 0,165 | 0,132 | 0,002 | 0,033 | 0,024 | 0,029 | 0,009 | 0,640 | 0,226 | 0,7070 | 34,59 | 8261 | 38,35 | 9158 | 50,05 | 11954 | -16,4
25 | 95,558 | 2,226 | 0,994 | 0,165 | 0,167 | 0,002 | 0,035 | 0,024 | 0,028 | 0,006 | 0,580 | 0,221 | 0,7064 | 34,61 | 8265 | 38,37 | 9163 | 50,10 | 11964 | -16,3
26 | 95,582 | 2,198 | 0,984 | 0,165 | 0,164 | 0,002 | 0,033 | 0,024 | 0,027 | 0,007 | 0,600 | 0,217 | 0,7061 | 34,58 | 8258 | 38,33 | 9155 | 50,07 | 11957 | -16,7
27 | 95,534 | 2,207 | 0,986 | 0,162 | 0,162 | 0,001 | 0,034 | 0,026 | 0,026 | 0,009 | 0,637 | 0,218 | 0,7063 | 34,57 | 8256 | 38,33 | 9152 | 50,05 | 11963 | -17,5
28 | 95,631 | 2,102 | 0,931 | 0,151 | 0,149 | 0,002 | 0,034 | 0,025 | 0,025 | 0,009 | 0,712 | 0,222 | 0,7052 | 34,47 | 8234 | 38,23 | 9129 | 49,96 | 11930 | -17,3 | відсутн | відсутн | відсутн
29 | 95,882 | 2,007 | 0,887 | 0,146 | 0,145 | 0,000 | 0,031 | 0,023 | 0,026 | 0,008 | 0,645 | 0,202 | 0,7030 | 34,43 | 8224 | 38,18 | 9118 | 49,98 | 11935 | -16,1
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 31.07.2016