## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Витвиця
з газопроводу "Івацевичі - Долина III" за період з 01.08.2016 року. по 31.08.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
2 | 91.7366 | 5.2777 | 0.3894 | 0.0689 | 0.1228 | 0.0042 | 0.0436 | 0.043 | 0.0257 | 0.0065 | 0.7829 | 1.4987 | 0.7314 | 34.528 | 8247 | 49.0958 | 11726 | 9.9 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 3280 | 100 | ОК
9 | 91.644 | 5.3283 | 0.3253 | 0.0477 | 0.0771 | 0.0063 | 0.026 | 0.0215 | 0.008 | 0.0125 | 0.7929 | 1.7104 | 0.731 | 34.319 | 8197 | 48.8201 | 11660 | 10.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 92.4265 | 5.2065 | 0.1091 | 0.0116 | 0.0227 | 0.0014 | 0.013 | 0.0142 | 0.0103 | 0.0097 | 0.6599 | 1.5151 | 0.7226 | 34.192 | 8167 | 48.9307 | 11687 | 9.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | 92.2409 | 5.0523 | 0.363 | 0.0593 | 0.1026 | 0.0011 | 0.0392 | 0.0375 | 0.0179 | 0.008 | 0.6201 | 1.4581 | 0.7275 | 34.4761 | 8234 | 49.1613 | 11742 | 10.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 02.09.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 02.09.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003