## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГСР Гаврилівку, ГРС Гвіздець, ГРС Сідлище
з газопроводу "АЧБ" (ГРС-Гаврилівка) за період з 01.08.2016 р. по 05.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння вища МДж/м³ | теплота зоряння вища кКал/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.045 | 2.7935 | 0.9193 | 0.1473 | 0.1481 | 0.001 | 0.0292 | 0.0211 | 0.0112 | 0.0048 | 0.6704 | 0.2091 | 0.7079 | 38.3989 | 9171.4198 | 34.6407 | 8273.7892 | 50.0864 | -5.8 |  |  |  | 100 | ОК
8 | 95.1514 | 2.6918 | 0.898 | 0.1426 | 0.1453 | 0.0014 | 0.0281 | 0.0204 | 0.0112 | 0.004 | 0.701 | 0.2048 | 0.707 | 38.3413 | 9157.6623 | 34.5871 | 8260.987 | 50.0435 | -4.8 | не виявлено | 0.168 | 0.074 | 100 | ОК
15 | 95.2521 | 2.6761 | 0.8852 | 0.1444 | 0.1443 | 0.0011 | 0.0276 | 0.0196 | 0.0094 | 0.0041 | 0.6573 | 0.1788 | 0.7062 | 38.3518 | 9160.1702 | 34.5962 | 8263.1605 | 50.0871 | -7.1 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 95.8423 | 2.2618 | 0.7332 | 0.1146 | 0.1161 | 0.0007 | 0.0216 | 0.0151 | 0.0074 | 0.0035 | 0.7222 | 0.1615 | 0.7007 | 38.0704 | 9092.959 | 34.334 | 8200.5351 | 49.9121 | -7.5 | не виявлено | 0.178 | 0.054 | 100 | ОК
29 | 95.1434 | 2.7837 | 0.887 | 0.1395 | 0.1366 | 0.0025 | 0.0256 | 0.0183 | 0.0075 | 0.0028 | 0.6432 | 0.2099 | 0.7068 | 38.3622 | 9162.6542 | 34.606 | 8265.5012 | 50.0788 | -16.1 |  |  |  | 100 | ОК
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у серпні становить 265 799 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 05.09.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.09.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003