## 09-20
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 31 серпня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 4-08
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Хотів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-12 (Хотів), р/п Хотівський, ГРС Тарасівка)
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[5 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 01 серпня 2016 р. |  |  | по | 31 серпня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-08-01 | 89.5785 | 4.9884 | 1.2877 | 0.2341 | 0.1399 | 0.0568 | 0.0655 | 0.0046 | 0.1178 | 1.7842 | 1.7342 | 0.0084 | -7.2 | -6.5 | 0.6267 | 0.7548 | 34.8 | 38.54 | 48.68
2016-08-08 | 89.7694 | 4.8971 | 1.2479 | 0.2282 | 0.1375 | 0.0536 | 0.0624 | 0.0042 | 0.1126 | 1.768 | 1.7107 | 0.0084 | -7.2 | -6.3 | 0.6252 | 0.753 | 34.75 | 38.48 | 48.67
2016-08-15 | 90.0012 | 4.8644 | 1.1258 | 0.2009 | 0.1239 | 0.047 | 0.0568 | 0.0042 | 0.1352 | 1.7195 | 1.7134 | 0.0078 | -8.1 | -6.3 | 0.6234 | 0.7508 | 34.68 | 38.41 | 48.64
2016-08-22 | 89.7688 | 4.8982 | 1.2153 | 0.2181 | 0.1321 | 0.0483 | 0.059 | 0.0042 | 0.094 | 1.8529 | 1.6958 | 0.0133 |  |  | 0.6242 | 0.7519 | 34.66 | 38.39 | 48.59
2016-08-29 | 89.9075 | 4.818 | 1.1872 | 0.2113 | 0.13 | 0.0506 | 0.0575 | 0.0041 | 0.0959 | 1.8246 | 1.7001 | 0.0133 | -7 | -6.2 | 0.623 | 0.7509 | 34.63 | 38.36 | 48.58 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 8886511
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко